## АР
АР 1-1
Повреждение подающего трубопровода Ду 720 мм между УЗ-1 и П-5
№ п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | НОРМА ВРЕМЕНИ, ЧАС.
1 | Оповещение потребителей районов от К-2-06, К-2-14, П-5, К-2-22, П-6, К-2-25, К-2-27 о полном прекращении теплоснабжения. | ФК ПАО "ТГК-1, ПКС, СМИ
2 | Оповещение прямых потребителей районов от Пр-2-2, К-2-14А, К-2-18А, К-2-20А, К-2-24А, К-2-54, К-3-14, К-3-15, К-3-17 о полном прекращении теплоснабжения. | ФК ПАО "ТГК-1, СМИ
3 | Контроль за системами теплоснабжения зданий | Ведомства, управляющие компании
7 | Включить в работу три сетевых насоса в КРП-5 (G см. = 1400,0 т/час) | Персонал ПКС | 0.3
8 | Остановить ПНС-3 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
9 | Открытие задвижек 2Т-17 и 2ПМ-15 в ПНС-2 (Задвижки 2Т-11, 2Т-12 в К-2-50 - открыты). | Персонал ПТЭЦ | 0.2
10 | Закрыть задвижки 2Т-09 и 2Т-10 в П-7 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
11 | Задвижкой 2ПМ-15 в ПНС-2 установить подпор Р2/2 = 5,5 кгс/см2 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
12 | Произвести останов КРП-1 | Персонал ПТЭЦ | 0.3
13 | Закрыть задвижку 2П-01, 2П-02 в К-2-06 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
14 | Закрыть задвижку 2П-03, 2П-04, 2П-33, 2П-34 в К-2-14 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
15 | Закрыть задвижку 2П-35, 2П-36, 2П-37, 2П-38 в Пр-2-2 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
16 | Закрыть задвижку СП-2 и СП-2А в УЗ-1 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
17 | Закрыть задвижку 2Т-03, 5П-05 в П-5 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
| Закрыть задвижку 2П-27, 2П-28 в К-2-30а | Персонал ПТЭЦ
18 | Обезвоживание поврежденного участка. Откачка воды из затопленных камер, каналов. | Персонал ПТЭЦ | 5
19 | Устранение повреждения. | Персонал ПТЭЦ | 8.5
20 | Заполнение после ликвидации повреждения. | Персонал ПТЭЦ | 2.5
21 | Открыть задвижки 2Т-10 и 2Т-09 в П-7 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
22 | Открыть задвижки 2Т-03 и 5П-05 в П-5 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
23 | Открыть задвижки СП-2, СП-2А в Уз 1. | Персонал ПТЭЦ | 0.2
24 | Закрыть задвижку 2Т-17, 2ПМ-15 в ПНС-2 | Персонал ПТЭЦ | 0.2
25 | Открыть задвижки 2П-31 в Пр 2-2; 2П-01 в К-2-06; 2П-03, 2П-33 в К-2-14. | Персонал ПТЭЦ | 0.2
| Открыть задвижку 2П-27, 2П-28 в К-2-30а | Персонал ПТЭЦ
26 | Произвести запуск ПНС-3 | Персонал ПТЭЦ | 0.3
27 | Произвести запуск КРП-1 | Персонал ПТЭЦ | 0.3
28 | Контроль за гидравлическим режимом работы тепловых сетей | Персонал ПТЭЦ, персонал ПКС
Итого: |  |  | 20 часов
Начальник ЦТС ПТЭЦ С.А. Антонов

## Лист2
Перечень потребителей, которые попадут в зону ограничения теплоснабжения и отключения
№ п.п. | Адрес узла ввода |  | Принадлежность потребителя
1 | 3
1 | ул. Беломорская, 18 |  | ТГК-1
2 | ул. Пограничная, 19 |  | ТГК-1
3 | ул. Боровая, д. 17
4 | ул. Боровая, д. 15
5 | ул. Боровая, д. 19
6 | ул. Халтурина, 18
7 | ул. Халтурина, 1г
8 | ул. Халтурина, 3в
9 | ул. Боровая, д. 12б
10 | ул. Боровая, д. 12а
11 | ул. Боровая, д. 14а
12 | ул. Боровая, д. 14
13 | ул. Боровая, д. 12
14 | ул. Боровая, д. 10
15 | ул. Боровая, д. 8в
16 | ул. Боровая, д. 6
17 | ул. Боровая, д. 10в
18 | ул. Халтурина, 1б
19 | ул. Халтурина, 1а
20 | ул. Халтурина, 1
21 | ул. Боровая, д. 10б
22 | ул. Боровая, д. 8
23 | ул. Боровая, д. 2
24 | ул. Боровая, д. 6а
25 | ул. Боровая, д. 4
26 | ул. Профсоюзов, 24
27 | ул. Восточная, д. 7
28 | ул. Профсоюзов, 23
29 | ул. Профсоюзов, 16
30 | ул. Владимирская, д. 13
31 | ул. Владимирская, д. 6
32 | ул. Профсоюзов, 13 | детский сад
33 | ул. Профсоюзов, 7
34 | ул. Тупиковая, 4
35 | ул. Владимирская, д. 24
36 | ул. Владимирская, д. 21
37 | ул. Профсоюзов, 22
38 | ул. Восточная, д. 15а
39 | ул. Боровая, д. 3
40 | ул. Боровая, д. 1
41 | Локомотивная ул, 49 | школа
42 | ул. Боровая, д. 5
43 | ул. Боровая, д. 7
44 | ул. Боровая, д. 7а
45 | ул. Боровая, д. 17
46 | ул. Боровая, д. 2
ул. Боровая, д. 2
47 | ул. Владимирская, д. 24
48 | ул. Профсоюзов, 22
49 | ул. Профсоюзов, 24
50 | Локомотивная ул, 12а
51 | ул. Халтурина, 1Г
52 | Речная ул, 53
53 | Речная ул, 51
54 | Речная ул, 47
55 | ул. Профсоюзов, 27
56 | ул. Владимирская, д. 11
57 | ул. Халтурина, 16
58 | ул. Халтурина, 47
59 | ул. Боровая, д. 3а
60 | ул. Профсоюзов, 10
61 | ул. Профсоюзов, 10а
62 | ул. Профсоюзов, 10
63 | ул. Локомотивная, д.35
64 | ул. Халтурина, 2
65 | ул. Халтурина, 2
66 | ул. Халтурина, 2
67 | ул. Халтурина, 2
68 | ул. Халтурина, 2
69 | ул. Халтурина, 2
70 | пр. Лесной 51 |  | ТГК-1
71 | пр. Лесной 55 |  | ТГК-1
72 | пр. Лесной 55 |  | ТГК-1
73 | ул. Архипова, д. 30с1
74 | ул. Архипова, д. 30
75 | пер. Гончарова, д. 4а
76 | ул. Зеленая, д. 1
77 | ул. Зеленая, д. 3
78 | ул. Зеленая, д. 5
79 | Крылова ул, 6
80 | ул. Зеленая, д. 6
81 | ул. Плеханова, 6
82 | ул. Плеханова, 4
83 | ул. Архипова, д. 24
84 | ул. Зеленая, д. 2а | детский сад
85 | ул. Зеленая, д. 4б
86 | ул. Зеленая, д. 4а
87 | ул. Архипова, д. 22
ул. Архипова, д. 22
ул. Архипова, д. 22
ул. Архипова, д. 22
88 | ул. Архипова, д. 20а | детский сад
89 | пер. Ругозерский, 4
90 | ул. Зеленая, 9
91 | Олонецкая ул, 81
92 | ул. Олонецкая, 75 | школа
93 | ул. Архипова, д. 20
94 | ул. Архипова, д. 18
95 | пер. Ругозерский, 6
96 | пер. Ругозерский, 11
пер. Ругозерский, 11
пер. Ругозерский, 11
97 | ул. Архипова, д. 14
98 | ул. Архипова, д. 12
99 | ул. Архипова, д. 10
ул. Архипова, д. 10
100 | ул. Зеленая, д. 14
101 | пер. Ругозерский, 9
102 | пер. Ругозерский, 5
пер. Ругозерский, 5
103 | ул. Зеленая, д. 8
104 | ул. Зеленая, д. 10
104 | ул. Зеленая, д. 11 | детский сад
105 | ул. Зеленая, д. 12
106 | пер. Ругозерский, 7
пер. Ругозерский, 7
107 | ул. Зеленая, д. 2
108 | ул. Зеленая, д. 4
109 | ул. Зеленая, д. 7
110 | пер. Ругозерский,2
111 | ул. Плеханова, 2 стр.4
112 | ул. Чапаева, 50
113 | ул. Архипова, д. 8
114 | ул. Архипова, д. 6
115 | ул. Архипова, д. 4
116 | ул. Архипова, д. 2
117 | ул. Чапаева, 102
118 | ул. Чапаева, 104
119 | ул. Чапаева, 102б
120 | ул. Чапаева, 102а
121 | пр. Лесной 47 |  | ТГК-1
122 | пр. Лесной, 49 |  | ТГК-1
123 | ул. Университетская 10 |  | ТГК-1
124 | ул. Университетская 10 |  | ТГК-1
125 | ул. Университетская 10а |  | ТГК-1
126 | ул. Университетская 10б |  | ТГК-1
127 | ул. Университетская 1 |  | ТГК-1
128 | С. Ковалевской 14А |  | ТГК-1
129 | С. Ковалевской 10А |  | ТГК-1
130 | С. Ковалевской 18 |  | ТГК-1
131 | С. Ковалевской 14 |  | ТГК-1
132 | С. Ковалевской 10 |  | ТГК-1
133 | С. Ковалевской 16 |  | ТГК-1
134 | С. Ковалевской 16Б |  | ТГК-1
135 | С. Ковалевской 16А |  | ТГК-1
136 | С. Ковалевской 12 |  | ТГК-1
137 | С. Ковалевской 12Б |  | ТГК-1
138 | С. Ковалевской 12А |  | ТГК-1
139 | ул. Древлянка, д. 11
140 | ул. Древлянка, д. 13
141 | ул. Березовая аллея, д. 34 к.1
142 | ул. Березовая аллея, д. 32
143 | ул. Древлянка, д. 9
144 | ул. Древлянка, д. 7
145 | ул. Березовая аллея, д. 34 к.2
146 | ул. Березовая аллея, д. 28 | школа
147 | ул. Березовая аллея, д. 28(2)
148 | ул. Березовая аллея, д. 26
149 | ул. Березовая аллея, д. 24
150 | ш. Лососинское, 24 к. 2
151 | ш. Лососинское, 22 к. 2
152 | ш. Лососинское, 22 к. 1
ш. Лососинское, 22 к. 1(2)
ш. Лососинское, 22 к. 1(3)
153 | ш. Лососинское, 24 к. 1(3)
ш. Лососинское, 24 к. 1(2)
ш. Лососинское, 24 к. 1
154 | ул. Березовая аллея, д. 22(3)
ул. Березовая аллея, д. 22(2)
ул. Березовая аллея, д. 22
155 | ш. Лососинское, 26
156 | ул. Древлянка, д. 5, к. 4
157 | ул. Древлянка, д. 5, к. 3
158 | ул. Древлянка, д. 5, к. 2
159 | ул. Березовая аллея, 30 | детский сад
160 | ул. Древлянка, д. 1
ул. Древлянка, д. 1(2)
161 | пр. Лесной, 39
162 | ул. Древлянка, д. 3
163 | пр. Лесной, 35(2)
пр. Лесной, 35
164 | ул. Древлянка, д. 5, к. 1
165 | пр. Лесной, 33
166 | пр. Лесной, 31
167 | пр. Лесной, 29
168 | пр. Лесной, 27
пр. Лесной, 27(2)
пр. Лесной, 27(3)
169 | пр. Лесной, 23 | детский сад
170 | пр. Лесной, 25
171 | ул. Березовая аллея, д. 31
ул. Березовая аллея, д. 31(2)
ул. Березовая аллея, д. 31(3)
172 | ул. Древлянка, 18(3)
ул. Древлянка, 18
ул. Древлянка, 18(2)
173 | ул. Березовая аллея, д. 35
174 | ул. Березовая аллея, д. 33
175 | пер. Попова, 4
176 | пер. Попова, 6
177 | пер. Попова, 8
178 | ул. Древлянка, д. 12, к.1
179 | ул. Древлянка, д. 12, к.2
180 | ул. Древлянка, д. 4, к. 4
181 | ул. Древлянка, д. 4, к. 4(2)
182 | ул. Древлянка, д. 4, к. 3
183 | ул. Сыктывкарская, 13
184 | ул. Березовая аллея, д. 42а
185 | ул. Березовая аллея, д. 42 | школа
186 | ул. Древлянка, д. 10
187 | ул. Древлянка, д. 8 | детский сад
188 | ул. Древлянка, д. 6
189 | ул. Древлянка, д. 2
190 | пр. Лесной, 41
191 | ул. Древлянка, д. 4, к. 1
ул. Древлянка, д. 4, к. 1(2)
192 | ул. Древлянка, д. 4, к. 2
193 | пр. Лесной, 43
194 | пр. Лесной, 45
пр. Лесной, 45(2)
195 | ул. Древлянка, д. 14, к.1
196 | ул. Березовая аллея, д. 40
197 | ул. Древлянка, д. 14, к.2
198 | ул. Древлянка, д. 16 |  | ТГК-1
199 | ул. Древлянка, д. 19, к.1
ул. Древлянка, д. 19, к.1
200 | ул. Древлянка, д. 17, к.2
201 | ул. Древлянка, д. 17, к.1
ул. Древлянка, д. 17, к.1
202 | ул. Березовая аллея, д. 27
203 | ул. Древлянка, д. 17, к.1
204 | ул. Березовая аллея, д. 25
ул. Березовая аллея, д. 25
205 | ул. Березовая аллея, д. 23
206 | ул. Березовая аллея, д. 23 | школа
207 | ул. Березовая аллея, д. 23
208 | Лососинское ш, 28(2)
Лососинское ш, 28
Лососинское ш, 28(3)
209 | Лососинское ш, 30
Лососинское ш, 30(2)
210 | ул. Древлянка, д. 19, к.2
211 | ул. Древлянка, д. 21
ул. Древлянка, д. 21
212 | ул. Древлянка, д. 23, к.1
213 | ул. Древлянка, д. 23, к.2
214 | Лососинское ш, 32 | детский сад
215 | Лососинское ш, 34а
216 | Лососинское ш, 36
217 | Лососинское ш, 34(3)
Лососинское ш, 34(2)
Лососинское ш, 34
218 | Лососинское ш. 38 к.1 |  | ТГК-1
219 | Лососинское ш. 38 к.2 |  | ТГК-1
220 | Лососинское ш. 38 к.3 |  | ТГК-1
221 | ул. Древлянка, д. 24, к.1
ул. Древлянка, д. 24, к.1
ул. Древлянка, д. 24, к.1
222 | ул. Древлянка, д. 22, к.1
ул. Древлянка, д. 22, к.1
223 | ул. Древлянка, д. 20
ул. Древлянка, д. 20
ул. Древлянка, д. 20
224 | ул. Древлянка, д. 24, к.2
ул. Древлянка, д. 24, к.2
225 | ул. Попова, 4
ул. Попова, 4
226 | пер. Попова, 7
пер. Попова, 7
227 | ул. Древлянка, д. 22, к.2
ул. Древлянка, д. 22, к.2
228 | пер. Попова, 5
229 | пер. Попова, 3
230 | пер. Попова, 5
231 | пер. Попова, 9
пер. Попова, 9
232 | пер. Попова, 11 | детский сад
233 | пер. Попова, 13
пер. Попова, 13
234 | ул. Попова, 6
ул. Попова, 6
235 | пер. Попова, 10 | Специализированный дом ребенка
236 | ул. Попова, 8б
237 | ул. Попова, 8в
238 | ул. Попова, 8а
239 | ул. Попова, 8 | школа
240 | ул. Сыктывкарская, 23к2
241 | ул. Сыктывкарская, 23к3
242 | ул. Сыктывкарская, 27к2
243 | ул. Сыктывкарская, 23к1
244 | ул. Сыктывкарская, 19 | детский сад
245 | ул. Сыктывкарская, 27к3
246 | ул. Попова, 10
247 | ул. Попова, 12
ул. Попова, 12
248 | ул. Сыктывкарская, 25
ул. Сыктывкарская, 25
249 | ул. Сыктывкарская, 21
250 | ул. Сыктывкарская, 17
ул. Сыктывкарская, 17
251 | ул. Березовая аллея, д. 37
252 | ул. Сыктывкарская, 27к1
253 | ул. Сыктывкарская, 31
ул. Сыктывкарская, 31
254 | ул. Сыктывкарская, 29
255 | ул. Попова, 5а |  | ТГК-1
256 | ул. Попова 5Ас1 |  | ТГК-1
257 | ул. Попова, 7 |  | ТГК-1
258 | ул. Хейкконена, 2 | детский сад
259 | Лесной пр, 5(3)
Лесной пр, 5(2)
Лесной пр, 5
260 | Интернационалистов б-р, д.6 к4
Интернационалистов б-р, д.6 к4
261 | Интернационалистов б-р, д.6 к3
Интернационалистов б-р, д.6 к3
262 | ул. Хейкконена, 4 | детский сад
263 | Интернационалистов б-р, д.6 к2
Интернационалистов б-р, д.6 к2
264 | бульвар Интернационалистов 2/6 | школа
265 | Интернационалистов б-р, д.6 к1
Интернационалистов б-р, д.6 к1
266 | Лесной пр, 11(2)
Лесной пр, 11
267 | Лесной пр, 9
268 | Лесной пр, 7(2)
Лесной пр, 7
269 | Лесной пр, 19
Лесной пр, 19
270 | Лесной пр, 17
271 | Лесной пр, 15
272 | Лесной пр, 13
273 | Лососинское ш, 21 к 1
Лососинское ш, 21 к 1(2)
274 | Лососинское ш, 21 к 2
275 | Лососинское ш, 21 к 3
275 | Лососинское ш, 21 к 4
276 | Лососинское ш, 21 к 5
276 | Лососинское ш, 21 к 6
277 | Лососинское ш, 21 к 7
277 | Лососинское ш, 21 к 8
278 | Лососинское ш, 21 к 9
279 | Интернационалистов б-р, д. 10
Интернационалистов б-р, д. 10
280 | Лососинское ш, 25
281 | Интернационалистов б-р, д. 22
282 | Интернационалистов б-р, д. 18
283 | Интернационалистов б-р, д. 20
284 | Интернационалистов б-р, д. 25
285 | Интернационалистов б-р, д. 16
Интернационалистов б-р, д. 16
286 | Интернационалистов б-р, д. 14
287 | Интернационалистов б-р, д. 12 | детский сад
288 | Лососинское ш, 23 к 1(3)
Лососинское ш, 23 к 1(2)
Лососинское ш, 23 к 1
289 | Лососинское ш, 23 к 2
290 | Лососинское ш, 23 к 3
291 | Лососинское ш, 29
292 | Лососинское ш, 31 к 1
Лососинское ш, 31 к 1(2)
293 | Лососинское ш, 31 к 2
294 | Лососинское ш, 31 к 3
295 | Лососинское ш, 31 к 4
296 | Лососинское ш, 31 к 5(2)
Лососинское ш, 31 к 5
297 | Интернационалистов б-р, д. 19
311 | Интернационалистов б-р, д. 15
298 | Интернационалистов б-р, д. 13
312 | Интернационалистов б-р, д. 11
313 | Интернационалистов б-р, д. 9
Интернационалистов б-р, д. 9
314 | Интернационалистов б-р, д. 5
315 | Интернационалистов б-р, д. 3
316 | Интернационалистов б-р, д. 17а
317 | Лососинское ш, 33 к 1
318 | Лососинское ш, 33 к 1(2)
Лососинское ш, 33 к 1(3)
319 | Лососинское ш, 35
Лососинское ш, 35(2)
320 | ул. Хейкконена, 22
321 | ул. Хейкконена, 20
ул. Хейкконена, 20(2)
322 | ул. Хейкконена, 16
ул. Хейкконена, 16(2)
323 | ул. Хейкконена, 12
ул. Хейкконена, 12
324 | Лососинское ш, 33 к 2
325 | Лососинское ш, 33 к 3
326 | Лососинское ш, 33 к 4
327 | Лососинское ш, 33 к 5
328 | Лососинское ш, 33 к 6
329 | ул. Хейкконена, 18
330 | ул. Хейкконена, 14
331 | ул. Хейкконена, 10
ул. Хейкконена, 10(2)
332 | ул. Хейкконена, 41
333 | ул. Хейкконена, 41(2)
334 | ул. Хейкконена, 41(3)
335 | ул. Хейкконена, 37
336 | Лососинское ш. 39 |  | ТГК-1
337 | Лососинское ш. 39 |  | ТГК-1
338 | Скандинавский пр. 14А |  | ТГК-1
339 | Скандинавский пр. 12А |  | ТГК-1
340 | Скандинавский пр. 10А |  | ТГК-1
341 | Скандинавский пр. 8А |  | ТГК-1
342 | Скандинавский пр. 6А |  | ТГК-1
343 | Скандинавский пр. 2Б |  | ТГК-1
344 | Скандинавский пр. 2А |  | ТГК-1
345 | Скандинавский пр. 2 строение 3 | детский сад | ТГК-1
346 | Скандинавский пр. 4 |  | ТГК-1
347 | Скандинавский пр. 6 |  | ТГК-1
348 | Скандинавский пр. 8 |  | ТГК-1
349 | Скандинавский пр. 10 |  | ТГК-1
350 | Скандинавский пр. 12 |  | ТГК-1
351 | Скандинавский пр. 14 |  | ТГК-1
352 | Скандинавский пр. 16 |  | ТГК-1
353 | Скандинавский пр. 5 |  | ТГК-1
354 | Скандинавский пр. 11а |  | ТГК-1
355 | Скандинавский пр. 11 |  | ТГК-1
356 | Скандинавский пр. 9 |  | ТГК-1
357 | Скандинавский пр. 9а |  | ТГК-1
358 | Скандинавский пр. 7 |  | ТГК-1
359 | Скандинавский пр. 5а |  | ТГК-1
360 | Скандинавский пр. 7а |  | ТГК-1
361 | Скандинавский пр. 3 | детский сад | ТГК-1
362 | Скандинавский пр. 1 | детский сад | ТГК-1
363 | Древлянка-7 Оборонная ул. | детский сад | ТГК-1
364 | ул. Чистая 1 |  | ТГК-1
365 | ул. Чистая 3 |  | ТГК-1
366 | Лососинское ш. 50 |  | ТГК-1
367 | ул. Чистая 2 |  | ТГК-1
368 | ул. Чистая 5 |  | ТГК-1
369 | ул. Чистая 4 |  | ТГК-1
370 | проезд Облачный 2 | детский сад | ТГК-1
371 | ул. Чистая 7 |  | ТГК-1
372 | ул. Чистая 8 |  | ТГК-1
373 | ул. Чистая 6 |  | ТГК-1
374 | ул. Чистая 9 |  | ТГК-1
375 | ул. Чистая 11 |  | ТГК-1
376 | ул. Чистая 13 |  | ТГК-1
377 | Высотный проезд, 5А |  | ТГК-1
378 | Высотный проезд,1 |  | ТГК-1
379 | ул. Пирогова, 2
380 | ул. Пирогова, 2
381 | ул. Пирогова, 2
382 | ул. Пирогова, 2
383 | ул. Парковая, 35а
384 | ул. Парковая, 35
385 | ул. Пирогова, 2а
386 | ул. Пирогова, 2
387 | ул. Пирогова, 4
388 | ул. Пирогова, 6
389 | ул. Парковая, 37 с. 4
390 | ул. Парковая, 37 с. 5
391 | ул. Парковая, 37
392 | ул. Пирогова, 4а
393 | ул. Пирогова, 4а
394 | ул. Пирогова, 6а
395 | ул. Пирогова, 12а
396 | ул. Пирогова, 12
397 | ул. Пирогова, 10
398 | ул. Пирогова, 2
399 | ул. Парковая, 37 с. 1
400 | ул. Пирогова, 8а
401 | ул. Парковая, 37 с. 2
402 | ул. Парковая, 37 с. 3
403 | ул. Пархоменко 42
404 | ул. Пархоменко, 26а
405 | ул. С.Ковалевской 13
406 | ул. С. Ковалевской, 9
407 | ул. С. Ковалевской 11
408 | ул. С. Ковалевской, 7
ул. С. Ковалевской, 7
409 | ул. С. Ковалевской, 5
ул. С. Ковалевской, 5
410 | ул. С. Ковалевской, 3
411 | пер. Хвойный, 10 | детский сад
412 | пер. Хвойный, 5
413 | ул. Пархоменко, 26
ул. Пархоменко, 26
ул. Пархоменко, 26
414 | ул. Пархоменко, 24
415 | ул. Пархоменко, 28 | школа
416 | ул. Пархоменко, 28(2)
417 | ул. Сыктывкарская, 3
418 | ул. Сыктывкарская, 5
419 | ул. Сыктывкарская, 10
420 | ул. Сыктывкарская, 6
421 | ул. Сыктывкарская, 4
422 | ул. Сыктывкарская, 1
423 | ул. Чкалова, 58
424 | ул. Чкалова, 49
425 | ул. Чкалова, 49А
426 | ул. Чкалова, 49а
427 | ул. Чкалова, 54
428 | ул. Чкалова, 50
ул. Чкалова, 50
429 | ул. Чкалова, 48
430 | ул. Чкалова, 52а
431 | ул. Пархоменко, 31
ул. Пархоменко, 31
432 | ул. Пархоменко, 33
ул. Пархоменко, 33
433 | ул. Чкалова, 56
434 | ул. Чапаева, 47
435 | ул. Чкалова, 47
ул. Чкалова, 47
436 | ул. Чкалова, 47
437 | ул. Чкалова, 47а | детский сад
ул. Чкалова, 47а
438 | ул. Чкалова, 45
439 | ул. Чапаева, 41
440 | ул. Чапаева, 43
ул. Чапаева, 43
441 | ул. Чапаева, 43а
442 | ул. Ватутина, д. 37
443 | ул. Ватутина, д. 39
444 | ул. Ватутина, д. 35
445 | ул. Ватутина, д. 33
446 | ул. Ватунина 33а
447 | ул. Суворова, 8
448 | ул. Суворова 2
449 | ул. Суворова, 14
450 | ул. Островского 26
451 | Мичуринская ул, 62
Мичуринская ул, 62
452 | ул. Ватутина, д. 28
453 | ул. Ватутина, д. 26
454 | ул. Ватутина 24
455 | ул. Ватутина 41
456 | ул. Островского 36
457 | ул. Северная 2-я, 17
458 | ул. Чкалова, 52
459 | ул. Островского, 38
460 | ул. Чкалова, 45а
461 | ул. Сыктывкарская, 5а
462 | ул. Чапаева, 45
463 | ул. Ватутина, д. 41а
464 | ул. Чапаева, 35а(1)
ул. Чапаева, 35а(2)
465 | ул. Ватутина, 55
466 | Мичуринская ул, 64
467 | ул. Мичуринская, 37
ул. Мичуринская, 37
ул. Мичуринская, 37
ул. Мичуринская, 37
468 | ул. Суворова, 27
469 | ул. Чапаева, 49
470 | Красноармейская ул, 25
471 | ул. Гоголя, д. 45
472 | ул. Гоголя, д. 45а
473 | ул. Гоголя, д. 49
474 | Коммунальная ул, 5
475 | Коммунальная ул, 9
476 | ул. Гоголя, д. 60
477 | ул. Гоголя, д. 58
478 | ул. Гоголя, д. 56
479 | ул. Гоголя, д. 54
480 | Лососинская ул, 4
481 | Лососинская ул, 7
482 | Коммунальная ул, 1
483 | Лососинская ул, 8
484 | Лососинская ул, 8а
485 | Красноармейская ул, 12
486 | Красноармейская ул, 14
487 | ул. Гоголя, д. 29
488 | ул. Гоголя, д. 27
489 | Красноармейская ул, 10
490 | Красноармейская ул, 18
491 | ул. Гоголя, д. 50
492 | ул. Гоголя, д. 40
493 | ул. Гоголя, д. 38
494 | ул. Гоголя, д. 36
495 | ул. Анохина, д. 27
496 | ул. Гоголя, д. 32
497 | ул. Анохина, д. 29
498 | Красноармейская ул, 20
499 | Максима Горького ул, 23
500 | Максима Горького ул, 21б
501 | Максима Горького ул, 21в
502 | ул. Анохина, д. 29а
503 | Максима Горького ул, 21
504 | Максима Горького ул, 19а
505 | Максима Горького ул, 21а
506 | Максима Горького ул, 19
507 | ул. Анохина, д. 33
508 | ул. Анохина, 31а
509 | ул. Лососинская, 13
510 | ул. Лососинская, 9
511 | ул. Лососинская, 14(2)
512 | ул. Коммунальная, 7
513 | ул. Красноармейская, д.3