# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на выполнение работ по модернизации ГРП-1 (газораспределительного пункта -1) с интеграцией в АСУ ТП (автоматизированную систему управления технологическим процессом) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1122/4.22-3665)

| ОКВЭД | 40.22.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521011 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

# Начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 901-48-27

# Начальник ЦТАИ: Сопик Андрей Викторович, рабочий телефон (812) 901-48-85

  - Период выполнения работ:

Начало: Сентябрь 2015г.

Окончание: Февраль  2016 г.

Стоимость закупки     49 801,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 19 801,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 30 000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

2015 год – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2016 год  1-й квартал – 49 801,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

    - Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.

    - Повышение надежности работы технологического оборудования.

    - Замена физически устаревших средств информационного контроля оборудованием ГРП-1 с внедрением полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП).

    - Выполнение «Технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» действующих с 01.04.2015 г. (утверждены Первым заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г. Шульгиновым 27.03.2015)».

    - В результате модернизации АСУТП  оборудования ГРП-1 должны быть достигнуты:

- устойчивая работа систем управления технологическим оборудованием;

- уменьшение интенсивности и амплитуды случайных колебаний технологических параметров;

- улучшения условий эксплуатации за счет унификации технических и программных средств;

- повышение надежности систем управления за счет структурного резервирования и непрерывной диагностики технических и программных средств;

- точность поддержания основных технологических параметров на всех рабочих режимах блока;

- улучшение качества переходных процессов по максимальному отклонению параметров и интегральному критерию качества процесса при внешних и внутренних возмущениях.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

3.2.1. Схема газоснабжения ГРП-1.

- Газоснабжение Южной ТЭЦ осуществляется от городского подземного газопровода высокого  давления Ду=720 мм с давлением газа 12 кгс/см2, проходящего вдоль восточного полукольца городского подземного  газопровода.

- Ответвление от городского газопровода к ГРП-1 выполнено газопроводом диаметром 720 мм. На ответвлении в колодце установлена отключающая задвижка с электроприводом Г-1 и байпас ГРП-1 с задвижками ручного управления Г-15, 16, установленные в колодцах. Газ на ГРП-1 поступает также от ГРС Южная давлением 12 кгс/см2 через задвижку с электроприводом Г-199. На площадке ГРП-1 установлены 12 висциновых фильтров, из которых газ отводится по надземному трубопроводу диаметром 530 мм на газопроводы ниток «А», «Б» узлов учета расхода газа и далее на коллектор регуляторов. На входе и выходе каждого  фильтра установлены отключающие задвижки.

- Производительность ГРП-1 =  120000 нм3/час; 12/1 атм.

- Учёт газа организован по двум газопроводам – нитки «А» и «Б». На каждом газопроводе (измерительном участке) установлены камерное сужающее устройство с отборами для измерения перепада и давления газа, а также датчики температуры газа.

- На БЩУ-1 расположен корректор СПГ-761 предназначенный для автоматизации коммерческого учета газа.

- От подземного коллектора низкого давления ГРП-1 диаметром 1220 мм с номинальным давлением 1,0 кгс/см2 по надземному раздаточному газопроводу диаметром 1220 мм газ поступает к паровым котлам низкого и высокого давления, водогрейным котлам.

3.2.2.  К ГРП-1 относятся:

- территория, между отключающей  арматурой Г-1, Г-199, Г-14;

- здание, находящееся на вышеуказанной территории . В здании смонтированы регуляторы давления, контрольно-измерительные приборы, запорная и предохранительная арматура.. В здании ГРП-1 установлены шесть ниток понижения давления газа, оборудованных регулирующими клапанами, управляемые пилотами Малыгина;

- газопроводы всех диаметров между  указанной  арматурой;

- фильтры между указанной выше арматурой;

- арматура всех диаметров, находящаяся между Г-1, Г-199, Г-14.

  - Стадийность работ:

1) Поставка оборудования и программного обеспечения;

2) Строительно-монтажные работы;

3) Пуско-наладочные работы (включая метрологическую аттестацию);

4) Разработка эксплуатационной и исполнительной документации;

5) Ввод в опытную эксплуатацию;

6) Опытная эксплуатация и при необходимости устранение выявленных недостатков;

7) Ввод в промышленную эксплуатацию.

- Укрупненная ведомость

объемов работ по  «Модернизация ГРП-1 (газораспределительного пункта -1) с интеграцией в АСУ ТП»

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: Сентябрь 2015 г.

Окончание: Февраль 2016 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Реализация систем автоматизированного управления ГРП-1 с интеграцией в АСУ ТП ОСО ТЭЦ-22 в соответствии с разработанной в 2014 г. ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» проектной документацией: : Разработка ППР; Срок выполнения – 10.09. 2015 г. - «Поставка оборудования и программного обеспечения»; Срок выполнения – 31.09.2015 г. - Демонтаж заменяемого оборудования; Срок выполнения – 15.10.2015 г. - Выполнение строительно-монтажных работ; Срок выполнения – 30.11.2015 г. - Выполнение пуско-наладочных работ; Срок выполнения – 31.12.2015 г. - Авторский надзор (включая ведение журнала авторского надзора); Срок выполнения – постоянно - Приемо-сдаточные испытания; Срок выполнения – 31.12.2015 г. - Корректировка проектной документации по результатам СМР и ПНР, выдача эксплуатационной и исполнительной документации; Срок выполнения – 31.12.2015 г. - Ввод в эксплуатацию. Срок выполнения – 31.12.2015 г. - Проведение метрологической аттестации ИК АСУ ТП; Срок выполнения – в период опытной эксплуатации - Утверждение типа, внесение в ФИФ, поверка ИК АСУ ТП, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений (сферу ГРОЕИ); Срок выполнения – в период опытной эксплуатации |
|  | Сопровождение АСУ ТП и оказание технической поддержки в течение гарантийного срока эксплуатации. |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график производства работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом.

- Особые условия.

  - Требования к производству и качеству работ:

АСУ ТП ГРП-1 интегрируемое в АСУ ТП общестанционного оборудования ТЭЦ-22 должна удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России».

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации. РД 153-34.1-35.145-2003.

- Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Технические требования к модернизации систем контроля электротехнического оборудования энергоблока, управления технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием собственных нужд РД34.35.134-96.

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97.

- Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

- «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66)».

- «Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66)».

- Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП. РД153-34.1-35.523-2002.

- Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

- Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153-34.0-49.101-2003;

- Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

- Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- «Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» в последней редакции ОАО «СО ЕЭС».

- «Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-001-2012 г.».

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

- АСУ ТП ТЭС. Функции АСУ ТП. Нормы и требования. СТО 34-35-587-А01-2013 г.

- АСУ ТП ТЭС. Подсистема ТЗ. Нормы и требования. СТО 34-35-587-005-2013 г.

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

- Техническое задание на АСУ ТП общестанционного оборудования ТЭЦ-22.

  - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.2.1.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.2.2.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.3.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.4.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Требования к внедряемому технологическому программному обеспечению:

    - Исполнитель (Подрядчик) работ обязан внедрить прикладное (технологическое) программное обеспечение и поставить его в составе ПТК АСУТП.

    - В технологическом программном обеспечении, в том числе и операторском интерфейсе, не должны использоваться базовые языки программирования (C++, Delphi и т.п.), требующие специальных знаний. Технологические программы должны разрабатываться только с использованием специализированных стандартных языков IEC 61131-3 (FBD-Function block list, ST-Structured text и т.д.).

    - Приемка прикладного программного обеспечения проводится на полигоне Исполнителя работ.

    - Для сдачи прикладного программного обеспечения Исполнитель (Подрядчик) обязан сформировать полигон на собственном оборудовании ПТК.

    - На все поставляемое программное обеспечение должны быть предоставлены бессрочные лицензии, подтвержденные соответствующими документами.

    - Структура и вид видеокадров должны быть аналогичны видеокадрам энергоблока ст.№1,2.

    - Альбомы видеокадров должны быть согласованы с Заказчиком до загрузки в ПТК АСУ ТП.

    - В составе прикладного программного обеспечения должны быть разработаны:

- база данных объектов проекта (точки контроля, дискретные и аналоговые сигналы, арматура, механизмы, ТЗ и С, АСР, АВР и Б и др.) с привязкой к аппаратной части подсистемы ввода/вывода ПТК, технологической программе, архиву информации и видеокадрам операторских станций;

- технологические программы контроллеров с реализованными алгоритмами контроля, управления, технологических защит, сигнализации, АВР и блокировок, программно-логического управления и привязкой к объектам базы данных и аппаратуре ввода/вывода контроллеров;

- видеокадры с объектными окнами, мнемознаками, мнемосимволами, пиктограммами, др. визуализацией и инструментами управления с привязкой к объектам базы данных;

- архив аналоговых и дискретных параметров, событий и действий персонала (операторов и инженеров).

    - В технологической программе контроллеров для выполнения задачи авторегулирования использовать дублированные датчики, в качестве параметра применять сигнал от одного основного датчика. Предусмотреть возможность переключения работы регуляторов с основного на резервный датчик по инициативе оператора.

    - В контроллерах должна производиться математическая обработка сигналов от резервированных датчиков с целью анализа достоверности измерения.

    - Четыре копии разработанного прикладного программного обеспечения должны быть переданы Заказчику на дисках и сопровождаться инструкциями по установке и настройке ПО в системе.

  - Требования к  модернизируемому оборудованию

    - В соответствии с разработанной ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» проектной документацией (Приложение №1) должно быть реализовано (строительно-монтажные, пуско-наладочные работы) в части ГРП-1:

Система газоснабжения ГРП-1

Все существующее газовое оборудование ГРП-1 и газопроводы обвязки демонтировать. Демонтировать также байпасный газопровод DN 500 мм с задвижками Г-15 и Г-16 DN 500 мм.

Вновь проектируемое газовое оборудование ГРП-1 группировать в следующие отдельные узлы:

1) Узел подключения;

2). Узел очистки газа;

3). Узел учета расхода газа;

4). Узел редуцирования;

5). Установка предохранительных сбросного клапана.

Узел подключения.

Узел подключения запроектировать в районе расположения колодца. Существующую задвижку Г-1 DN 700 мм с электроприводом, расположенную внутри колодца, демонтировать.

Вывести вновь проектируемый газопровод DN 700 мм из колодца, на нем последовательно установить следующее газовое оборудование:

- переход 800х700 мм;

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 800 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 800 мм, PN 1,6 МПа;

- переходный тройник с врезкой газопровода DN 700 мм от ГРС Южная. Со стороны газопровода ГРС Южная установить поворотную заглушку DN 700 мм, PN 1,6 МПа.

- изолирующее соединение приварное ИС-820 DN 820 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 800 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 800 мм, PN 1,6 МПа.

Узел очистки газа.

При помощи переходных тройников DN 800х400 мм газопровод DN 800 мм разделить на 4 газопровода DN 400 мм и опусками вывести на на отм. + 0,800 мм.

На отм. + 0,800 мм на каждом из 3-х газопроводов DN 400 мм последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 400 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 400 мм, PN 1,6 МПа;

- фильтр газовый сетчатый ФГ-400 DN 400 мм, PN 1,2 МПа;

- поворотную заглушку DN 400 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 400 мм, PN 1,6 МПа.

На 4-ом газопроводе (байпас) DN 400 мм последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 400 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 400 мм, PN 1,6 МПа;

Узел очистки газа предназначен для очистки газа от механических примесей, способных повредить внутренние поверхности клапанов, регуляторов и т.д. Узел очистки газа состоит из 3 х фильтров, один из которых является резервным.

В качестве фильтра предусмотреть стальной сварной фильтр типа ФГ-400 (с индикатором перепада давления) пропускной способностью 190000 м3 /ч при давлении на входе 1,2 МПа.

Все фильтры параллельно присоединить к газопроводу DN 800 мм при помощи переходных тройников DN 800х400 мм.

После узла очистки, газопровод DN 800 мм на отм. + 2,800 через футляр ввести в здание ГРП-1.

Узел учета расхода газа.

Узел учета расхода газа состоит из основной DN 500 мм,  резервной DN 500 мм и пусковой DN 200 мм ниток, проложенных на отм. +0,800 в здании ГРП-1.

На каждой нитки узла учета расхода газа DN 500 мм (основной и резервной) последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- дисковое устройство подготовки потока «Zanker» DN 500 мм, PN 1,6 МПа для сокращения длин прямых участков до диафрагмы;

- расходомерное устройство DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

На нитки узла учета расхода газа DN 200 мм (пусковой) последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- дисковое устройство подготовки потока «Zanker» DN 200 мм, PN 1,6 МПа для сокращения длин прямых участков до диафрагмы;

- расходомерное устройство DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с ручным приводом DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

Далее газопроводы DN 500 мм и DN 200 мм через переходные тройники врезать в газопровод DN 800 мм на отм. + 2,400 мм.

Расходомерное устройство представляет собой камерную диафрагму, установленную согласно требованиям ГОСТ 8.586.2-2005 к прямым участкам. Для сокращения длин прямых участков перед диафрагмой установить дисковое устройство подготовки потока "Zanker".

Для обеспечения непрерывной работы ГРП при переводе узла учета расхода с основной нитки на резервную и, наоборот,  до и после диафрагм установить запорные устройства.

На участках газопроводов между запорными устройствами узла учета газа предусмотреть продувочные газопроводы DN 20 мм для сброса газа через свечу в атмосферу и установку манометра в комплекте с трехходовым клапаном.

Узел редуцирования.

Основными элементами газового оборудования ГРП-1 является узел редуцирования, состоящий из 3-х ниток (1-ой основной, 1-ой резервной, 1-ой пусковой).

На каждой нитке редуцирования DN 500 мм (основной и резервной) последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотную заглушку DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- два последовательно установленных затвора дисковых регулирующих с электроприводом DN 300 мм, PN 1,6 МПа и соответствующими переходами;

- глушитель шума 300/800 PN 1,6 МПа;

-  поворотную заглушку DN 800 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 800 мм, PN 1,6 МПа.

На нитки редуцирования DN 200 мм (пусковой) последовательно установить следующее газовое оборудование:

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- поворотная заглушка DN 200 мм, PN 1,6 МПа;

- два последовательно установленных затвора дисковых регулирующих с электроприводом DN 150 мм, PN 1,6 МПа и соответствующими переходами;

- глушитель шума 150/500 PN 1,6 МПа;

- поворотная заглушка DN 500 мм, PN 1,6 МПа;

- затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 500 мм, PN 1,6 МПа.

На участках газопроводов между запорными устройствами узла редуцирования газа предусмотреть продувочные газопроводы DN 20 мм для сброса газа через свечу в атмосферу и установку манометра в комплекте с трехходовым клапаном.

На выходных газопроводах каждой нитки редуцирования предусмотреть врезку в коллектор газопровода DN 300 мм на отм. + 2,690 мм, на котором установить, согласно выполняемого расчета пропускной способности предохранительных сбросных клапанов, 3-и предохранительных сбросных клапан типа СППК4Р-150-16, DN 150 мм PN 1,6 МПа. Перед каждым клапаном установить запорное устройство, а также предусмотреть возможность настройки каждого клапана на величину давления срабатывания.

Каждую нитка редуцирования через переходные тройники врезать в коллектор DN 1200 мм на отм. + 2,690 мм, расположенный в здания ГРП-1 вдоль оси "2".

Далее коллектор DN 1200 мм вывести через футляр из здания ГРП-1 и с отм. + 2,690 мм за счет 2-х колен вывести на отм. + 5,090 мм, где проложить по опорам к сущ. задвижке DN 1200 мм с электроприводом.

Все узлы между собой обвязать основными, продувочными и сбросными газопроводами в соответствии с требованиями рабочих чертежей и нормативной документации.

Для обеспечения возможности обслуживания газового оборудования, расположенного снаружи зданий предусмотреть устройство бетонированных площадок с устройством навесов для защиты от атмосферных осадков.

В связи с изменениями трассировки газопроводов в здании ГРП существующие проходы через стены частично заглушить.

Для прохода через стены зданий новой трассировки в необходимых местах предусмотреть устройство новых проемов.

После монтажа выполнить контроль сварных соединений.

После монтажа выполнить испытания газопровода и оборудования.

После монтажа и проведений испытаний выполнить опознавательную окраску газопроводов и оборудования в соответствии с ГОСТ 14202-69.

- Замена коммерческого узла учета газа ГРП-1, в том числе: установка трех  комплектов первичных датчиков (перепад давлений, давление, температура) газа и блоков питания с искробезопасной цепью для каждой из ниток, для организации коммерческого учёта газа и технического контроля параметров. Установка 2-х газовых корректоров в помещении ГРП-1. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по коммерческому узлу учета газа ГРП-1. Разработка и согласование с Заказчиком, поставщиком газа и  с ФБУ «Тест Санкт – Петербург» паспорта на коммерческий узел учета газа ГРП-1.

- реализация АВР;

- реализация работы регуляторов в автоматическом режиме с учётом технологических блокировок.

- реконструкция здания  ГРП-1, с выделением помещений:

  - под размещение изолированного местного щита управления для установки шкафов ПТК АСУ ТП и резервного АРМ, предназначенных для контроля и управления оборудованием, сборок (автоматы питания, пусковая аппаратура);

  - под размещение регуляторов и стандартных диафрагм узла учёта газа ГРП-1;

- Косметический ремонт помещений.

- Замена напольных  покрытий.

- Реконструкция систем отопления, вентиляции и кондиционирования ГРП-1.

- Реконструкция ограждения территории ГРП-1.

- Капитальный ремонт кровли ГРП-1.

В помещениях, предназначенных для установки шкафов ПТК и АРМ на ГРП-1, предусмотреть установку отдельных устройств вентиляции.

При выполнении работ по модернизации АСУ ТП ГРП-1 необходимо:

- обеспечить интеграцию АСУТП ГРП-1 с АСУТП ОСО как единую систему АСУ ТП.

- обеспечить возможность выбора места управления – БЩУ-1 – ГРП-1;

- связь шкафов ПТК АСУТП ГРП-1 с БЩУ-1 выполнить по оптоволоконному кабелю;

- для организации передачи данных по «СП-СЕТЬ», сети «АСВиП» выполнить связь газовых корректоров с БЩУ-1 по оптоволоконному кабелю, предусмотрев поставку необходимых технических и программных средств.

Приведение оборудования и газопроводов ГРП-1  в соответствие с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспреде

ления и газопотребления» (раздел III).

Перечень КИП, состава механизмов, запорной и регулирующей арматуры, оснащение АСР, ТЗ и С, АВР и Б определены проектом.

Шкафы ПТК АСУ ТП, предназначенных для контроля и управления оборудованием ГРП-должны быть установлены непосредственно на самих объектах управления. Места установки (монтажа) определяются проектом и  согласовываются с Заказчиком на стадии строительно-монтажных работ.

Предусмотреть установку резервных АРМов для контроля и управления оборудованием     ГРП-1 непосредственно на самих объектах управления. Для размещения АРМ на ГРП-1 предусмотреть установку пультовой секции. Возможность и места установки (монтажа) определяется на этапе проектирование и согласовывается с Заказчиком.

Отчетная документация по модернизации  ГРП-1, выполненной на трубопроводах и элементах, на которые распространяются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», должна включать входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования. Операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве антикоррозионной защиты должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. Все работы связанные с этим подрядчик выполняет собственными силами в объеме финансирования договора.

Объем поставки и выполнения работ производится в соответствии с объемами, указанными в рабочей документации согласно Приложению №1 в части ГРП-1.

    - Требования к патентной чистоте АСУ ТП ГРП-1.

- В состав ПТК АСУТП должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации.

- Поставщики АСУТП должны защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с применением оборудования или любой его части в стране Заказчика. Перечень стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота системы и ее частей, включает Россию и страны СНГ.

- Если в процессе выполнения Технической документации возникнут новые объекты, подлежащие правовой охране, стороны, участвующие в проекте, обязаны уведомить друг друга. Финансовые затраты, связанные с поддержанием авторских прав и прав собственника по таким объектам, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Требования к эргономике и технической эстетике АСУ ТП.

С целью обеспечения эффективного взаимодействия оперативного персонала с техническими средствами контроля в части рациональной компоновки технических средств, эстетичности цветовых решений и форм, удобства обслуживания к системе предъявляется ряд эргономических требований по организации рабочих мест, способам общения персонала с системой и способам представления информации.

Компоновка элементов системы должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования». Общие эргономические и эстетические требования к рабочим местам оперативного персонала, органам управления, средствам связи, средствам отображения информации должны соответствовать ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования», ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования», ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования», ГОСТ 23000-78 «Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования».

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, и безопасность обслуживающего персонала, предупреждение возможности несчастных случаев. Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности.

Компоновка пульта управления и средств отображения информации должна обеспечивать управление и считывание информации из положения «сидя».

Установка шкафов с микропроцессорными устройствами должна обеспечивать выполнение следующих условий:

- возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам, требующим обслуживание;

- надписи на оборудовании должны быть удобны для чтения и выполнены на русском языке (за исключением идентификаторов в принятой системе кодирования);

- обозначения разъемов не должны закрываться разъемами присоединений; конструкции разъемов должны исключать неправильную коммутацию.

Автоматизированные рабочие места должны соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 и ГОСТ 22269-76.

Щиты и посты управления АСУ должны соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 219.58-76, ГОСТ 23000-78, а также:

- в части визуального представления информации - требованиям ГОСТ 21829-78, ГОСТ 22902-78, и ГОСТ 29.05.002-78, ГОСТ Р50948-96;

- в части звуковой сигнализации - требованиям ГОСТ 21786-76;

- в части мнемосхем - требованиям ГОСТ 21480-76;

- в части дисплеев на ЭЛТ - требованиям ГОСТ 29.05.006-85, СанПиН 2.2.2.542-96;

- в части органов управления - требованиям ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 и ГОСТ 22615-77.

Комплекс технических средств АСУ, интерьеры щитов и постов управления в части технической эстетики должен отвечать требованиям ГОСТ 30.001-83.

Компоновка оперативного контура БЩУ должна быть выполнена с учетом требований к эргономике, технической эстетике и принятых решений по структуре АСУ.

В качестве основного средства отображения информации на БЩУ необходимо использовать мониторы операторских станций и экран коллективного пользования.

Взаимодействие оператора с системой должно осуществляться с помощью компьютерного манипулятора типа «оптическая мышь». Средства оперативного управления, должны располагаться в оптимальной зоне моторного поля.

  - Требования безопасности:

    - Требования к технике безопасности в системе должны соответствовать положениям раздела 2 ГОСТ 24104-85 и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н.

    - Все технические средства системы входящие в состав АСУ ТП должны иметь и быть подключены к защитному заземлению в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» и руководствами по эксплуатации (монтажу) на данные устройства. Контур заземления должен быть видимым.

    - Средства ПТК в местах пребывания персонала должны соответствовать требованиям санитарных норм по создаваемым электромагнитным и электростатическим полям. Персональные компьютеры, на базе которых создаются АРМ, должны иметь сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности (ГОСТ Р 50377-92), уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22-99), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ), работоспособности в условиях электромагнитных помех (ГОСТ Р 50628-2000) и уровню создаваемого шума (ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ) и вибрации (ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ).

    - Шкафы ПТК АСУТП должны быть оборудованы устройствами сигнализации открытия дверей с регистрацией события в архиве ПТК АСУТП. Шкафы ПТК АСУТП сетевого оборудование, энергоснабжения, выходных реле защит должны иметь активную вентиляцию.

    - АСУТП должна производить:

- коррекцию значений давления с учетом высоты расположения датчиков давления;

- компенсацию температуры холодных спаев термопреобразователей;

- коррекцию значений расходов различных сред в зависимости от температуры и давления этих сред.

    - ПТК АСУ ТП должен иметь разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

    - Гарантийный срок на АСУТП должен быть не менее 24 мес.

  - Требования к защите от несанкционированного доступа.

    - Серверное оборудование и критичное сетевое оборудование размещаются в запираемых шкафах, ограничивающих доступ к ним посторонних лиц, при открытии дверей шкафов ПТК на рабочее место оператора должна выводиться сигнализация.

Системные блоки АРМ операторов и экранов коллективного пользования должны быть размещены в запираемых шкафах.

    - Разработчиками должна быть создана матрица доступа, в которой были бы определены права (полномочия) для различных категорий пользователей. Матрица доступа должна быть согласована с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Операторам АСУ ТП должны быть присвоены минимально необходимые права и полномочия доступа для выполнения своих должностных обязанностей. Для них должна быть реализована замкнутая функциональная среда, исключающая доступ к рабочему столу Windows и влияние на процесс загрузки системы.

Установление подлинности оператора производится в начале рабочей смены по паролю. Пароли должны соответствовать положениям «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Учетные записи по умолчанию (default account) должны быть заблокированы или изменены их названия. Пароли по умолчанию (default password) должны быть заменены.

    - Доступ к внешним интерфейсам АРМ должен быть заблокирован, кроме тех случаев, когда использование этих интерфейсов необходимо для выполнения функций АРМ.

Функция автозапуска сменных носителей должна быть заблокирована.

    - На границе АСУ ТП ГРП-1 с внешними системами должно обеспечиваться межсетевое экранирование. Для выполнения функций межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (ИУС): АСОДУ, УСПД и др., а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей. В качестве межсетевого экрана для АСУТП ГРП-1 использовать МЭ АСУТП ОСО.

    - Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между ЛВС АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (СОД). В качестве СОД для АСУТП ГРП-1 использовать СОД АСУТП ОСО.

Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП ГРП-1должен быть исключен – доступ должен осуществляться только через СОД АСУТП ОСО (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). Правила настройки МЭ должны быть согласованы Исполнителем с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и задокументированы.

Для обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться ОРС-туннелирование.

Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней.

В ЛВС АСУ ТП должны быть запрещены:

•	удаленный доступ (в т.ч. с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО;

•	доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет;

•	сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты.

    - Необходимо обеспечить защиту от компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения.

Защита информации от вирусов должна обеспечиваться путем обнаружения и исправления программ и данных, зараженных вирусами, для чего должно применяться специальное антивирусное программное обеспечение на всех операторских станциях и серверах.

Программное обеспечение (ПО) антивирусной защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП.

Выбранное ПО антивирусной защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от разработчика).

    - Необходимые для обеспечения информационной безопасности при реализации обмена информацией между АСУ ТП и другими системами - программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.), а также работы и услуги, должны быть включены в состав проекта АСУ ТП.

  - Требования к модернизации оборудования «полевого» уровня АСУ ТП.

    - При модернизации оборудования «полевого уровня» предусматривается в том числе:

- замену преобразователей давлений, расходов, уровней на современные с сигналами связи 4-20 мА (для приборов, участвующих в схемах ТЗ – с цифровой индикацией). Новые преобразователи должны быть установлены на места заменяемых. Контрольные кабели для связей преобразователей с модулями ввода информации в АСУ ТП должны быть предусмотрены.

- возможность контроля параметров работы оборудования по месту и проверки достоверности показаний значений давлений, выведенных на ПТК - должны быть сохранены точки отборов для технических манометров (мановакууметров) по месту.

- стенды датчиков. Границей реконструкции должны быть существующие стенды преобразователей с импульсными трубами, запорными клапанами.

- приобретение и установка дополнительных измерительных приборов, датчиков, гильз, закладных конструкций и соответствующих стендов и соединительных коробок, а  так же прокладка импульсных линий от датчиков к первичным приборам для реализации алгоритмов управления, ТЗ, ТС, АСР и АВР.

- замену бобышек, гильз, датчиков температурного контроля, имеющих устаревшие градуировки – 21, 23.

- Внедряемые микропроцессорные средства АСУ ТП должны иметь возможность принимать сигналы от существующих датчиков с градуировками 50М, 50П, 100М, 100П, ТХА, ТХК без дополнительных преобразователей. Границей реконструкции  для температурных преобразователей должны быть клеммы для присоединений полевых кабелей на температурных преобразователях.

- кабельная продукция подлежит замене в объемах реконструируемой части АСУ ТП. Заменяемый кабель подлежит демонтажу.

- установку шкафов питания ПТК.

- замену конденсационных сосудов при измерении уровня методом переменного перепада.

- монтаж дополнительных кабельных трасс, включая отдельные трассы для ЛВС;

- замену соединительных коробок (СК) у стендов датчиков (для каждой СК предусмотреть резерв жил для 3-х каналов измерений).

- установку дополнительных соединительных коробок (СК) (для групп из 2 и более датчиков в одном месте установки).

- замену коробок концевых выключателей на эл. приводах не заменяемой арматуры.

    - По степени защищенности от воздействия окружающей среды все электроприводы и их комплектующие должны иметь степень защиты не хуже IР65 по ГОСТ 14254-96.

    - Электрооборудование должно быть во взрывозащищенном исполнении.

    - Конструктивное исполнение электроприводов должно обеспечивать их работоспособность при сейсмических воздействиях до 7 баллов по шкале MSK-64 и стойкость к разрушающему воздействию различных видов вибрационных и ударных нагрузок согласно ГОСТ 17516.1-90.

    - Подрядчик должен предусмотреть 10%-й резерв по каждому типу оборудования «полевого уровня». Объем и состав ЗИП должен согласовываться с заказчиком..

  - Требования к ПТК:

    - Верхний уровень ПТК должен иметь клиент-серверную архитектуру. Операторские и другие станции должны быть построены на базе стандартных РС, объединенных FAST Ethernet.

    - В качестве специального сервера и защитного экрана для передачи информации в ЛВС ТЭЦ и ТГК-1 использовать СОД и МЭ АСУТП ОСО.

Контроллеры и ПТК в целом должны обеспечивать настройку прикладного ПО без останова контроллера. Корректировка, модификации и/или замена ПО конкретной функции не должна влиять на работоспособность всего контроллера.

    - Для синхронизации всех устройств, входящих в состав АСУ ТП ГРП-1 (контроллеры, серверы, АРМ и т.п.) использовать резервируемый сервер единого времени АСУ ТП ОСО.

    - В ПТК должен быть предусмотрен 10%-й резерв по каждому компоненту ПТК (включая специализированные видеокабели и устройства усиления видеосигнала) и устройствам ввода/вывода всех типов сигналов.

    - Предусмотреть в составе АСУ ТП резервные аппаратные средства контроля и управления, предназначенные для надежного и безопасного останова оборудования в случаях отказов ПТК, исчезновения напряжения собственных нужд котлотурбинного оборудования, возникновения других экстремальных ситуаций, пожара, угрожающего персоналу или оборудованию (в соответствии с требованиями РД 153-34.1-35.523-2002.

    - В соответствии с РД 153-34.1-35.145-2003 весь массив аналоговой информации, вводимой в АСУТП ГРП-1, должен быть разбит на 3 группы по степени надежности:

1-я группа - для измерения параметров высшей степени надежности использовать 3 (и более) датчика;

2-я группа - для измерения параметров повышенной степени надежности использовать 2 датчика;

3-я группа - для измерения прочих параметров использовать один датчик.

- сбор и распределение информации в таком же виде, что и в существующих суточных ведомостях АСУ;

- обработку и представление информации, включая все виды расчётов, по существующим программам и формам отчётности;

- предусмотреть возможность корректировки входных данных.

- Обеспечить передачу данных от АСУТП ГРП-1 через сервер обмена данными АСУ ТП ОСО  в ЛВС ОАО «ТГК-1» и АСУП ТЭЦ-22 (включая закупку и наладку всех необходимых для этого технических и программных решений) в соответствии с разработанной ПСД, см. Приложение №1 к настоящему ТЗ

Обмен информацией между АСУТП, ЛВС и АСУП ТЭЦ-22 должен быть реализован с соблюдением требований по обеспечению политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (п.5.13). в соответствии с разработанной ПСД, см. Приложение №1 к настоящему ТЗ.

    - Обеспечить минимальные задержки (не более 1 сек.) от подачи команды оператором на вызов окна управления до выдачи воздействия ПТК на арматуру независимо от количества информации, отображаемой на мониторах операторских станций.

    - Должна быть предусмотрена возможность отключения сигнализации по каждому параметру в случае вывода в ремонт соответствующего датчика, а также при работе оборудования на разных режимах.

    - Обязательными функциями, выполняемыми операторскими станциями, должны быть мнемокадры состояния всех регуляторов, технологических защит, основной сигнализации.

    - Обязательными функциями, выполняемыми инженерной станцией, должны быть:

- обеспечение доступа к прикладному программному обеспечению (ПО) АСУ ТП с целью внесения изменений и дополнений;

- обеспечение проведения автономной (без загрузки исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) или комплексной (с загрузкой исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) отладки вновь разработанного или измененного прикладного ПО

- возможность корректировки настроечных параметров системы и т. д.

    - ПТК должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование. Срок службы ПТК не менее 25 лет.

    - Предусмотреть вывод видеокадров АСУ ТП  ГРП-1  на существующий АРМ НСС в объеме АСУ ТП  общестанциооного оборудования.

    - Обеспечить поставку, монтаж и наладку работы в АСУ ТП ГРП-1 1(одного) цветного принтера.

  - Требования к метрологическому обеспечению АСУ ТП.

Алгоритмы и  программы  расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

Метрологическое обеспечение разрабатываемой системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим НД. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений спроектированной системы (в т.ч. ПТК) на момент проектирования и сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта России об утверждении типа.

Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) должны обеспечивать измерение технологических параметров с погрешностью, не превышающей нормы, заданные в РД 34.11.321-96.

В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию:

•  Техническое задание;

• Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации;

•  методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом;

•  проект нормативного документа на методику поверки ИК,

•  проект методики измерений;

•  проект нормативного документа на методику калибровки ИК, разработанный в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.205-88;

•  программу метрологической аттестации ИК системы, составленную в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.202-95 и РД 34.11.206-94.

Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика.

На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства о поверке или сертификаты о калибровке соответственно.

На стадии опытной эксплуатации ИК системы, попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с получением свидетельства об утверждении типа и поверены аккредитованной в установленном порядке организацией.

Измерительные каналы, не попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и не относящиеся к каналам-индикаторам, подлежат метрологической аттестации.

Метрологическая аттестация проводится на стадии опытной эксплуатации системы организацией, аккредитованной в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации измерительных систем.

Периодичность поверки устанавливается в ходе испытаний с целью утверждения типа.

Минимальная рекомендуемая периодичность калибровки ИК – 1 раз в два года.

По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются:

•  методика поверки ИК системы;

•  проект методики калибровки ИК системы;

• свидетельство об утверждении типа для ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

• свидетельство о поверке вышеуказанных ИК системы;

• методика измерений с помощью ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

• свидетельство о метрологической аттестации ИК системы, не попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

• свидетельство об аттестации методики измерений.

  - Требования к электропитанию АСУ ТП.

    - Электропитание АСУ ТП выполнить в соответствии с требованиями СО 34.35.137-00.

    - Основным источником электропитания АСУ ТП должны быть два независимых источника переменного тока напряжением 380/220В (время срабатывания АВР – 0.5 сек.), частотой 50 Гц. Ввод каждого источника переменного тока основного электропитания должен быть оснащен устройством защиты от импульсных помех и перенапряжения.

    - Резервным источником электропитания АСУ ТП должны быть два независимых источника постоянного тока напряжением =220В от ЩПТ ТЭЦ. Сеть постоянного тока должны быть оборудована системой сигнализации потери питания.

При пропадании основного питания должно выполняться безударное переключение на резервный источник питания (без перезагрузки МПК).

    - Электропитание аппаратуры ПТК АСУ ТП, включая модули ввода/вывода с сопряженными датчиками КИП, выполняется с резервированием на уровне 24 В. Основное питание 24 В организуется от основного ввода питания шкафов контроллеров  220В (АВР). Резервное питание 24 В организуется от резервного ввода питания шкафов контроллеров = 220В (АВР).

    - Электропитание устройств АСУ ТП ГРП-1 (включая все сетевые устройства) должно быть выполнено от источника бесперебойного питания (ИБП), рассчитанного на обеспечение бесперебойного питания в течение не менее 30 минут. Питание ИБП должно быть выполнено от двух независимых источников переменного тока (через АВР) напряжением 380/220В, частотой 50 Гц. Рассмотреть возможность использования существующего станционного АБП.

    - Электропитание устройств АСУ ТП, которые реализуют функции технологических защит, должно осуществляться в соответствии с п. 4.3.2. СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-005-2013 «АСУ ТП ТЭС. Подсистема технологических защит. Нормы и требования».

    - Работоспособность устройств, реализующих функции технологических защит, должна обеспечиваться при наличии напряжения указанного качества хотя бы на одном из двух вводов, а также при кратковременных (до 5,0 с) отклонениях напряжения питания в пределах (+15, -30%) и частоты до ±5 Гц.

    - Устройства АСУ ТП должны иметь защиту от подачи напряжения постоянного тока обратной полярности. Устройства АСУ ТП не должны повреждаться или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении одной из двух сетей первичного электропитания.

    - Предусмотреть сигнализацию (световая и звуковая) на АРМах АСУТП ГРП-1  о переходе питания на батарею ИБП, отказах батареи ИБП, о срабатывании АВР питания.

  - Требования к реконструкции системы управления оборудованием ГРП-1:

В объеме работ по реконструкции следует предусмотреть:

- демонтаж выводимого из эксплуатации и заменяемого оборудования, кабельного хозяйства, кабельных трасс и других металлоконструкций;

- демонтаж выводимых из эксплуатации панелей, щитов, сборок задвижек, соединительных коробок, заделка проемов от демонтированного оборудования;

- демонтаж заменяемых и неиспользуемых проводов, жгутов проводов, кабелей;

- организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) на БЩУ-1, ГРП-1;

- установку новых пультов, панелей, шкафов

- установку гильз и др. закладных элементов к оборудованию АСУТП;

- монтаж необходимых кабельных коробов, лотков, защитных кабельных труб;

- прокладку необходимых кабельных связей;

- врезки для дополнительно устанавливаемых датчиков, необходимых для выполнения функций АСУ ТП;

- размещение серверов в зале АСУ-1 и шкафов ПТК в помещениях БЩУ-1;

- восстановление разрушенных кабельных проходок в кабельных полуэтажах, переходах, перегородках огнезащитным материалом со степенью огнестойкости не менее 0,75 час;

  - Требования к информационной безопасности

    - В АСУ ТП должны быть реализованы следующие функции по обеспечению информационной безопасности (ИБ):

- физическая защита;

- управление доступом;

- регистрация и учет;

- антивирусной защиты;

- сетевой безопасности.

    - Должны быть спроектированы локальные зоны безопасности на базе автоматизированных систем управления и контроля и управления доступом ТЭЦ для предотвращения проникновения посторонних лиц в серверные помещения АСУ ТП.

    - Для серверного и сетевого оборудования должны быть предусмотрены запираемые шкафы с контролем несанкционированного вскрытия дверей, а также меры защиты от несанкционированного вскрытия системных блоков АРМ.

    - Доступ к внешним интерфейсам АРМ, за исключением АРМ ДИ, должен быть заблокирован.

    - Аутентификация и авторизация доступа должна соответствовать положениям Регламента обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

    - Фиксированные (заводские) пароли, используемые в ПО ПТК, должны быть заменены.

    - Программное обеспечение ПТК АСУ ТП должно иметь несколько защищенных уровней доступа к информации. Каждому уровню доступа должен соответствовать список лиц, которым разрешена работа с относящейся к данному уровню информацией. Вход в систему и на каждый уровень доступа должен разрешаться только при использовании аппаратного/программного идентификационного ключа.

    - Должны регистрироваться следующие события:

- успешная (неуспешная) аутентификация;

- действия пользователей по доступу к системному и прикладному ПО ПТК;

- воздействия операторов на технологический процесс;

- действия администраторов по изменению настроек средств обработки, передачи и хранения информации, средств защиты информации, реквизитов доступа и привилегий пользователей;

- попытки получения доступа к журналам событий.

Должны быть предусмотрены механизмы защиты журнала учета событий от переполнения и несанкционированного изменения.

    - На серверах и АРМ АСУ ТП должны быть установлены средства антивирусной защиты. Тип антивирусного ПО и его настройки должны быть согласованы с Разработчиком ПТК АСУТП и департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

    - Должны быть разработаны технические предложения по обновлению антивирусных баз и обновлений безопасности ОС Windows.

    - Взаимодействие АСУ ТП с АСУП и другими внешними системами должно производиться через специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ) Cisco ASA.

    - Прямой доступ из внешних систем в АСУ ТП должен быть исключен. Доступ должен осуществляться через буферный сервер обмена данными (СОД). СОД должен размещаться в демилитаризованной зоне, созданной МЭ.

    - Обмен данными через МЭ по протоколу ОРС должен осуществляться по технологии ОРС-туннелирования.

- Строительно-монтажные работы.

  - Строительно-монтажные работы должны быть выполнены до 30.11.2015 г.

  - Перед началом СМР Исполнителем должны быть разработаны и согласованы с заказчиком план-график и проект производства работ (ППР).

  - Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, разработанной проектной документацией, рабочей документацией и ППР.

  - Исполнитель выполняет весь объем монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и заводской документацией.

  - Исполнитель работ обеспечивает собственными силами и собственным транспортом своевременную перевозку демонтированных материальных ценностей и отходов производства в специальные места накопления отходов на территории заказчика.

- Пуско-наладочные работы.

  - Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со Стандартом организации ОАО «ТГК-1 «Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях» СТО 34-35-587-001-2012 г.» и включать в себя:

  - подготовительный этап – организационно-техническое обеспечение проведения ПНР по АСУТП;

  - автономную наладку ПТК и оборудования КИПиА;

  - автономную наладку подсистем АСУТП (КИПиА + ПТК + функции пускового объема);

  - наладку на стадии пробных пусков до комплексных испытаний АСУТП в составе объекта;

  - наладку функций АСУТП на этапе опытно-промышленной эксплуатации;

  - отладку прикладного ПО, системного ПО, алгоритмических, функциональных задач, функцианально-группового управления ГРП-1 и общестанционного оборудования в соответствии с РД 34.35.414-91.

  - Выполнить разработку и реализацию программ ввода в эксплуатацию газопроводов: продувки (отчистки) газопроводов; испытаний на герметичность; наладки газового хозяйства; первичного пуска газа; пробного пуска и т.д.

  - За наладочные работы как в части КИПиА, так и АСУ ТП в целом несёт ответственность Разработчик АСУТП.

  - По итогам выполнения пусконаладочных работ и комплексных испытаний исполнителем, совместно с персоналом станции, должен быть выполнен ввод АСУТП в опытную эксплуатацию.

- Опытная эксплуатация АСУ ТП.

Опытная эксплуатация АСУ ТП должна включать в себя следующие этапы:

разработка программы опытной эксплуатации;

отладка алгоритмов технологической сигнализации;

отладка алгоритмов блокировок и АВР;

метрологическая аттестация измерительных каналов АСУ ТП;

Утверждение типа, внесение в ФИФ, поверка ИК АСУ ТП, попадающих в сферу ГРОЕИ;

корректировка проектной, рабочей, исполнительной и эксплуатационной документации по результатам СМР, ПНР и опытной эксплуатации;

разработка программы и проведение приёмо-сдаточных испытаний АСУ ТП;

выполнение испытаний после проведенной модернизации, а именно составление актов, паспортов, энергетических паспортов и заключений на испытание и подтверждение установленных в соответствии с проектом систем: отопления, вентиляции, защиты от шума, вибрации, молниезащиты, заземления, освещения и т.д.;

- ввод  АСУ ТП оборудования ГРП-1 в промышленную эксплуатацию. Все промежуточные испытания должны оформляться отчетами.

- Порядок контроля и приемки системы.

  - Требования к приёмке

К приёмке должен быть предъявлен комплект АСУТП включающий:

- комплекс технических средств (КТС), смонтированных и соединённых в соответствии с рабочими чертежами монтажа технических средств и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для ремонта;

- исполнительную и эксплуатационную документацию, содержащую все сведения о системе, необходимые для освоения АСУТП и обеспечения эксплуатации:

- в бумажном варианте – 4 экземпляра;

- в электронном варианте – 2 экземпляра.

- программное обеспечение в виде программ на машинных носителях информации в 4 экземплярах и сопровождающую его программную документацию;

- ЗИП, приборы и устройства для проверки работоспособности, наладки технических средств и контроля метрологических характеристик измерительных каналов в объёме, предусмотренном проектной и рабочей документацией, включая техническую документацию и методику определения неисправностей

  - Виды испытаний.

Приемка АСУ ТП должна проводиться в соответствии с ГОСТ 24.104-85 и ГОСТ 34.603-92 и предусматривает  следующие виды испытаний:

- заводские  испытания ПТК АСУ ТП;

- предварительные испытания на этапе сдачи в опытную эксплуатацию АСУ ТП;

- опытную эксплуатацию АСУ ТП;

- комплексные приёмо-сдаточные испытания АСУ ТП.

- Испытания допускается проводить в один или несколько этапов. По результатам испытаний должен быть составлен «Протокол испытаний»

  - Заводские испытания ПТК АСУ ТП.

- Целью заводских испытаний является определение готовности каждой группы технических средств, изготовленных Поставщиком ПТК, определение корректности функционирования фирменного и прикладного программного обеспечения, разработанного Поставщиком ПТК.

- Испытания должны проводиться по программе, разработанной Поставщиком ПТК и утверждённой подрядчиком и Заказчиком.

- Испытания должны проводиться с использованием программных  имитаторов.

- Допускается проведение заводских испытаний на площадке Заказчика по согласованию с подрядчиком и Заказчиком в присутствии последнего  и с оформлением всех необходимых документов.

- По результатам испытаний должны быть составлены протокол заводских испытаний и акт о приёмке технических средств и программного обеспечения ПТК

  - Предварительные испытания АСУ ТП.

- Предварительные испытания проводят для определения работоспособности и решения вопроса о возможности приёмки оборудования в опытную эксплуатацию.

- Программа предварительных испытаний должна составляться подрядчиком, а  утверждаться Заказчиком.

- Предварительные испытания должен организовать Заказчик, а провести подрядчик, Поставщик ПТК и Заказчик совместно.

- Предварительные испытания должны проводиться на действующем оборудовании.

- Предварительные испытания функций, требующих специальных режимов работы технологического оборудования, допускается проводить на объекте с помощью имитаторов.

- По результатам предварительных испытаний должны быть составлены протокол испытаний и акт-заключение о возможности приёмки оборудования в опытную эксплуатацию, а также перечень доработок и сроков их выполнения.

  - Опытная эксплуатация АСУ ТП.

Опытная эксплуатация проводится для проверки правильности функционирования на действующем оборудовании при выполнении каждой автоматизированной функции.

Продолжительность опытной эксплуатации:

- для функций, выполняемых непрерывно, - не менее 1 месяца;

- для функций, реализующих автоматизацию пусковых операций, - не менее 3 месяцев.

В обязательства подрядчика на период выполнения работ по режимной наладке и проведения приемо-сдаточных испытаний функций АСУТП в промышленную эксплуатацию входит:

- выполнение полного объёма пуско-наладочных работ по программе проведения опытной эксплуатации энергоблока, утвержденной Заказчиком;

- наладка и предъявление к сдаче всех функций АСУТП в соответствии с «Техническими заданиями»;

- Проведение метрологической аттестации измерительных каналов АСУ ТП;

- Утверждение типа, внесение в ФИФ, поверка ИК АСУ ТП, попадающих в сферу ГРОЕИ;

- предъявление полного объёма технической документации, разрабатываемой подрядчиком в рамках настоящего договора, скорректированной по результатам монтажных, наладочных работ и опытной эксплуатации;

- проведение калибровки всех информационно-измерительных каналов.

В обязательства Заказчика на период выполнения работ по режимной наладке, сдачи-приёмки в опытную эксплуатацию и проведению приёмо-сдаточных испытаний в промышленную эксплуатацию входит обеспечение согласованного Сторонами графика режимов работы оборудования ГРП-1, необходимого для выполнения программы опытной эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении работ по проверке АСУТП в режиме опытной эксплуатации.

  - Комплексные приемо-сдаточные испытания АСУ ТП.

    - Приёмо-сдаточные испытания проводятся для определения возможности ввода системы в промышленную эксплуатацию и определения соответствия её характеристик требованиям Технических заданий, проектной и рабочей документации.

    - Приёмо-сдаточные испытания из монтажа и наладки АСУ ТП, проводятся в соответствии с РД 34.35.412-88 (изм.1990 г.) «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» и СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1».

    - Перед предъявлением оборудования на приёмочные испытания система и техническая документация должны быть доработаны по замечаниям протокола предварительных испытаний и акта о завершении работ по проверке оборудования в режиме опытной эксплуатации.

    - Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на функционирующем объекте управления.

    - Каждая подсистема (функция, задача, оборудование, другие предметы приёмки - далее подсистема) должна быть сдана в промышленную эксплуатацию индивидуально. Для любой подсистемы допускается поэтапная сдача в эксплуатацию с оформлением промежуточных актов приёмки отдельных составляющих подсистемы.

    - Подсистема считается принятой в промышленную эксплуатацию с момента подписания Акта сдачи в промышленную эксплуатацию.

    - По результатам приёмочных испытаний комиссия должна составить протокол испытаний и акт о вводе энергоблока в промышленную эксплуатацию.

- Требования к организационному обеспечению АСУ ТП.

До начала  проведения пуско-наладочных работ подрядчиком должны быть выполнены следующие требования:

- разработаны подробные инструкции по эксплуатации подсистем АСУТП и ее подсистем;

- разработаны подробные (пошаговые) инструкции по проверке подсистем АСУТП и ее подсистем;

- внесены изменения в инструкции по эксплуатации основного оборудования, если при модернизации был изменен состав или режим работы технологического оборудования;»

- инструкции по эксплуатации, обслуживанию и проверке подсистем программно-технических средств АСУ ТП должны входить в комплект поставки ПТК. При необходимости они должны быть доработаны в соответствии с требованиями РД 50-698-90 подрядчиком или поставщиком.

- организовано обучение оперативного и обслуживающего персонала правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта ПТК и АСУТП.

- Требования к сервисным средствам и ЗИП.

  - Совместно с техническими средствами должны поставляться сервисные средства их обслуживания. Количество и состав сервисной аппаратуры определяет Поставщик технических средств по согласованию с Заказчиком.

  - ЗИП поставляется в объёме 10 % от всего поставляемого оборудования, но не менее одного устройства по каждой позиции и достаточном для эксплуатации АСУ ТП в течение гарантийного срока. ЗИП, израсходованный в процессе наладки и опытной эксплуатации, восполняется подрядчиком  до нормативного уровня.

  - В комплекте поставки должны поставляться инструменты и принадлежности, обеспечивающие проведение монтажных, пусконаладочных и регламентированных работ, номенклатура и количество которых определяется по согласованию с Заказчиком.

Поставляемый комплект инструмента и принадлежностей должен быть передан Заказчику в полном объёме до начала пусконаладочных работ.

- Гарантии подрядчика.

  - Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию с проектными характеристиками.

  - Поставка оборудования осуществляется в полном объеме, согласно заказной спецификации и графика поставки. Вместе с поставкой оборудования Заказчику передаются паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, требования по качеству.

  - Исполнитель выполняет весь объем шеф-монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45.51.300-97 изд. 6 и заводской документацией. Кроме того, учесть, что шеф-монтажные, шеф-наладочные работы должны осуществлять представители предприятий-изготовителей или по их поручению специализированные предприятия, имеющие лицензию (разрешение) на выполнение шеф-монтажа оборудования.

  - Подрядчик должен гарантировать надежную и эффективную работу АСУ ТП в целом в соответствии с оговоренными в ТЗ показателями.

  - В дальнейшем, после истечения гарантийного срока эксплуатации, на весь срок службы АСУ поставщик должен гарантировать поставку (за отдельную плату) ЗИП в необходимом объеме.

  - Разработчик АСУТП должен гарантировать бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока после ввода в эксплуатацию АСУТП при условии выполнения требований по хранению и эксплуатации.

  - Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности и установленный полный срок службы не менее 25 лет.

  - По истечении гарантийного срока разработчик АСУТП должен обеспечивать по отдельному договору восстановление, ремонт, модернизацию и расширение системы до окончания срока ее службы.

  - Гарантийный срок эксплуатации АСУ ТП - 24 месяца со дня подписания Акта приёмки АСУТП в промышленную эксплуатацию.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по проектированию и модернизации данного вида оборудования не менее 3 лет;

- опыт реализации проектов АСУТП на предлагаемых технических средствах не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 (требования СРО: разд. III п.п. 10.5,  12.11, 15.3,  15.4,  15.5, 23.3, 23.6, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.25; 33.1.11);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и услуг по модернизации основных фондов;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (не менее 2-х чел.);

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

- обеспечить необходимое количество персонала на объекте для осуществления комплекса работ в соответствии с укрупнённой ведомостью;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- предпочтительно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- иметь письменное подтверждение заводов – изготовителей о гарантии поставки оборудования в требуемые сроки;

- обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 13.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ТПР материалов-заместителей;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ТПР, в процессе ТПР и после ТПР и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

  - Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным в 2014 г. ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» проектом в части АСУТП ГРП-1 (Приложение №1).

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.