# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому обслуживанию системы возбуждения генератора №2 Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.17-73

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский  р-н, п. Каменный Бор,   Ондская ГЭС

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Старший инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования электростанций Борискин Николай Васильевич, т. +7 921 5263443

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

Зам. начальника СРЗА филиала «Карельский»  Гужов Александр Викторович (8142) 71-38-83

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 февраль  2012 г.

Окончание           февраль 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Смета должна быть составлена на основании «Базовых цен на работы по ремонту энерге-тического оборудовании, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка ус-луг по ремонту и техперевооружению» часть 8  «Базовые цены по ремонту и наладке средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, электроавтоматики, телемеханики и связи»  по I  группе сложности.

# 2. Требования к выполнению работ.

2.1.   Назначение и цели технического обслуживания.

Проведение первой профилактической ремонтной проверки (К1) системы возбуждения  типа СТС-М- 200-1100-2,5 УХЛ4 ОАО «НИИЭЛЕКТРОМАШ» гидрогенератора №2   Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» , их защит и вторичных цепей, проведение проверок тиристорных преобразователей, а так же  обновление программного обеспечения контроллеров каналов регулирования.

2.2.   В процессе проведения работы должны быть решены следующие задачи:

    - Обновление программного обеспечения контроллеров для обеспечения корректной работы  системы возбуждения при получении сигнала от противоаварийной автоматики на принудительную форсировку.

    - Проведение первой профилактической ремонтной проверки (К1) в соответствии с программой и объёмом работ определённых «Правилами технического обслуживания тиристорных систем возбуждения» РД 34.45.620-96.

- Проверка автоматического регулятора возбуждения.

- Проверка блока начального возбуждения.

- Проверка выходных согласующих устройств тиристоров.

- Проверка системы управления тиристорами.

- Проверка блоков ввода-вывода.

- Проверка блоков выходных усилителей.

- Проверка панели управления возбуждением.

- Проверка блоков питания.

- Проверка устройства контроля изоляции системы возбуждения (УЗКИ)

- Проверка сигнализации неисправности тиристорного преобразователя.

- Проверка схемы внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора напряжения.

- Проверка каналов измерения тока и напряжения.

- Проверка автоматического выключателя устройства гашения поля (УГП).

- Проверка разрядника защиты от перенапряжений.

- Проверка контактора и защитного резистора гашения поля.

- Проверка схемы управления устройством гашения поля. (УГП).

- Проверка ограничителей перегрузки по току ротора и статора.

- Проверка работы тиристорного преобразователя на неподвижный ротор и определение коэффициента усиления тиристорного преобразователя.

- Проверка работы системы возбуждения на холостом ходу.

- Проверка работы системы возбуждения при работе генератора в сети (в режимах потребления и выдачи реактивной мощности).

- Проверка работы системы возбуждения при автоматической синхронизации генератора с сетью (АСТ, самосинхронизация).

    - Проведение проверки тиристорного преобразователя в соответствии с «Объёмом и нормами испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

- Измерение сопротивления изоляции

- Испытание изоляции повышенным напряжением.

- Проверка отсутствия пробитых тиристоров, повреждённых RC-цепей.

- Проверка целостности параллельных ветвей плавкой вставки каждого силового предохранителя.

- Проверка диапазона регулирования выпрямленного напряжения при воздействии на систему управления тиристоров.

- Проверка распределение токов между параллельными ветвями плеч тиристорного преобразователя при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током ротора.

    - Проведение первого профилактического контроля защит и вторичных цепей сис-темы возбуждения в соответствии с «Правилами технического обслуживания уст-ройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001.

- Внешний осмотр с чисткой аппаратуры, монтажных проводов и рядов зажимов от пыли.

- Проверка надёжности контактных соединений.

- Проверка состояния контактных поверхностей электромеханических реле.

- Проверка заданных уставок защит.

- Комплексная проверка защит.

- Проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации и действия устройств защиты на коммутационную аппаратуру.

- Проверка устройств защиты рабочим током и напряжением

    - Обучение персонала эксплуатации и методам технического обслуживания систем возбуждения типа СТС-М- 200-1100-2,5 УХЛ4 ОАО «НИИЭЛЕКТРОМАШ».

Примечание:

1. Конкретные сроки проведения  работ на объекте  согласовываются  с КВГЭС.

Информация об объекте

В 2010 году  выполнена модернизация  системы возбуждения гидроагрегата №2 Онд-ской ГЭС. Аналоговая система возбуждения модернизирована в микропроцессорную типа СТС-М-200-1100-2,5. Система возбуждения генератора – самовозбуждение по одногрупповой схеме.

Основные параметры системы возбуждения гидрогенератора № 2 Ондской ГЭС

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Тип генератора | ВГС-700/80-40 |
| 2.Номинальная мощность генератора, МВА | 23,5 |
| 3.Номинальный ток статора генератора, А | 1290 |
| 4.Номинальное напряжение статора генератора, В | 10 500 |
| 5.Номинальный ток ротора, А | 930 |
| 6. Номинальный ток системы возбуждения, А | 1100 |
| 7.Номинальный коэффициент мощности cosφн | 0,85 |
| 8. Номинальное напряжение системы возбуждения, В | 200 |
| 9. Длительность форсировки, с | 50 |
| 10. Кратность форсирования по напряжению, о.е.: по току, о.е. | 2,5 2,0 |
| 11. Время развозбуждения от номинального напряжения статора генератора до 0,1UН, не более, с | 10 |
| 12. Время изменения напряжения возбуждения от номинального до потолочного из режима при посадке напряжения статора на 5% при номинальной мощности и номинальном соs , с | 0,04 |
| 13. Время изменения напряжения возбуждения от номинального до набольшего отрицательного, равного 0.75 потолочного при номинальных мощности и Cos c. | 0,06 |
| 14. Частота напряжения питания сети, Гц Допустимое изменение частоты питания, длительно Гц кратковременно, не более 50 с | 50 +2,-3 +40,-10 |
| 15. Напряжение питания цепей переменного тока собственных нужд, В Допустимое длительное отклонение напряжения питания постоянного тока, % | 380 +10,-15 |
| 16. Напряжение питания цепей постоянного тока собственных нужд, В Допустимое длительное отклонение напряжения питания постоянного тока, % | 220 +10,-15 |
| 17. Номинальное напряжение цепей измерения напряжения статора (действующее значение), В | 105 |
| 18. Номинальный ток по цепям измерения тока статора и ротора (действующее значение), А | 5 |

Трансформатор возбуждения:

| Тип | Sн, кВА | Схема соединения | Uн, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗСП-630/10 | 581 | Звезда/треугольник | 10/0,4 |

III. Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение  работ по  техническому обслуживанию системы возбуждения

генератора №2 Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС.

3.1. Требования к производству работ:

3.1.1. В случае необходимости производства работ Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

- «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения» РД 34.45.620-96.

- «Объём и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.

- «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2. Требования  к  подрядной организации:

3.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- быть руководителем работ;

-    быть производителем работ.

    - Доскональное знание  персоналом особенностей  оборудования  подлежащего техническому обслуживанию.

    - Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала на проведение работ, связанных с выполнением Договора.

    - Обеспечить наличие исправного инструмента, аппаратуры для испытаний. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

    - Обеспечить оформление и ведение, исполнительной  документации.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Обеспечить наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды и экологической  безопасности, не допускать сброса загрязняющих веществ и отходов производства в зоне проведения работ.

    - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

    - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Работы должны быть выполнены без привлечения субподрядной организации.

- Гарантия исполнителя работ.

4.1. Подрядчик:

- должен гарантировать  соответствие объема работ и сроков их выполнения требованиям договора и настоящего Технического задания;

-  несет ответственность за причиненный своими действиями  или бездействием ущерб   Заказчику при выполнении работ по договору.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации результата работ, устанавливается не менее 12 месяцев с момента подписания Акта, свидетельствующего об окончании Работ в соответствии с Договором.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь соответствующие лицензии и свидетельство о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, документы, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.