Приложение №2

к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами или посредством привлекаемых третьих лиц оказать Заказчику следующие услуги, необходимые для поддержания нормального состояния и функционирования Инженерного оборудования Помещений:

- Предоставление услуг круглосуточной Аварийно-диспетчерской службы.

- Планово-профилактическое обслуживание (далее по тексту – ППО*) инженерного оборудования, иные сопутствующие услуги, включающие в себя:

| № | Наименование Услуг | Периодичность оказания Услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневно | Раз в месяц | Раз в квартал |  | Раз в полгода |
|  |  | Еженедельно |  |  |  |  |
| 2.1. | ОТ и ППО системы электроснабжения, электрооборудования и освещения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Система освещения: |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр осветительных электроприборов (замена перегоревших ламп и стартеров, устранение замеченных неисправностей в работе осветительных приборов). | Ежедневно |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка аварийного освещения при отключении рабочего освещения (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Распределительные щиты и щиты освещения: |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр распределительных щитов и щитов освещения, оборудования, находящегося в них (очистка от грязи и пыли). |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов, УЗО (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния клемных соединений (зачистка, протяжка, устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и наличия маркировки щитов (устранение недостатков). |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Вводно-распределительные устройства: |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр оборудования, находящегося в ВРУ (очистка от грязи и пыли). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния клемных соединений (протяжка, устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия маркировки щитов (устранение недостатков). |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка контура заземления, надежности сварных и болтовых соединений (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Распределительные коробки: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния корпуса и его чистоты (очистка от грязи и пыли, устранение неисправностей). | Еженедельно |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактных соединений (протяжка, зачистка, устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка работоспособности выключателей освещения и розеточных групп (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Электропроводка: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния открытой проводки и ее крепления (устранение неисправностей). | Еженедельно |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния электропроводки в запотолочном пространстве, крепление, состояние гофрошланга и надежности его крепления (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния предохранителей в оборудовании (замена, устранение неисправностей). | Ежедневно |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Средства измерения и учета электрической энергии: |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр средств измерений и учета электрической энергии (очистка от грязи и пыли). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка сохранности пломб (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия цепей учета электроэнергии установленным требованиям (устранение неисправностей). |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ОТ и ППО системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплообменники и радиаторы отопления: |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка работоспособности радиаторов отопления, равномерности их прогрева (устранение дефектов). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение дефектов). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к осенне-зимнему периоду (промывка, опрессовка, устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ОТ и ППО системы горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния трубопроводов и арматуры (очистка). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции трубопроводов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния составных частей системы расположенных в скрытых пространствах, на предмет протечек, состояния труб и запорной арматуры (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Сантехнические приборы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности запорных клапанов системы перелива на сантехнических приборах и арматуры сливного бачка (устранение дефектов). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности смесителей и шаровых кранов (устранение дефектов). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния раковин и унитазов, надежности их крепления (устранение дефектов). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Контроль слива воды в канализацию на предмет отсутствия засоров (очистка, промывка). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ОТ и ППО системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Воздуховоды: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции воздуховодов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка надежности сварных и болтовых соединений и креплений воздуховодов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка отсутствия утечек и подсосов в воздуховодах (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка чистоты защитных сеток, жалюзи, диффузоров и анемостатов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Фанкойлы: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Вентиляторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и чистоты воздушного фильтра (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр вентиляторов с целью выявления механических повреждений (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр вентиляторов и их внутренних полостей на наличие пылевых и грязевых отложений (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка правильности вращения рабочего колеса вентилятора (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и работоспособности подшипников вентиляторов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка зазора между колесом вентилятора и корпусом (регулировка). |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | Теплообменники и система дренажа: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка чистоты теплообменников (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния и чистоты поддонов для сбора конденсата (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности соединений водяного контура, отсутствия протечек в местах соединений (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка герметичности соединений дренажного контура, отсутствия протечек в местах соединений (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния изоляции трубопроводов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работы фанкойлов на всех режимах (в МК ежедневно, а в БК ежедневно только в апреле-октябре). | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры воздуха на входе и выходе. | Ежедневно |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояний силовых и управляющих цепей (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния соединений проводов на клемных коробках, предохранителей, наконечников, контактов (устранение дефектов). |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | ОТ и ППО систем АПС и оповещения о пожаре (выполняется специализированной организацией)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактические работы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности системы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Метрологическая проверка КИП. |  |  |  | Ежегодно |  |  |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  |  |  | Ежегодно |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. |  |  |  | 1 раз в 3 года |  |  |
|  | Проверка работоспособности установки порошкового пожаротушения (наличие пломб на предохранительном клапане и чеке рукоятки пуска, наличие троса на роликах, состояние заземления, давление в баллонах по показаниям манометров, наличие напряжения на щите управления, работоспособность пожарных извещателей и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Иные сопутствующие Услуги |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение мелких недостатков покрытия, декоративной отделки стен, потолков на площади, не превышающей 10м2. |  |  |  |  |  |  |

* Стороны пришли к соглашению, что под понятием ППО в п.2.   подразумевается:

	Проведение персоналом Исполнителя систематических плановых осмотров инженерного оборудования, проводимых согласно подграфы «Еженедельно» Графы «Периодичность оказания услуг»  таблицы, указанной в п.2 , с целью контроля его технического состояния;

	Оказание персоналом Исполнителя услуг по текущему ремонту инженерного оборудования – устранение выявленных дефектов в результате проведения плановых осмотров;

	Проведение персоналом Исполнителя регламентных работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования, согласно подграф «Раз в месяц» и «Раз в полгода» Графы «Периодичность оказания услуг»  таблицы, указанной п.2

- Оказание услуг по заявкам Заказчика.