## 4-20мА
Код | Наименование | Мин. | Макс. | Ед.изм. | Тип сигнала
PIRA4303 | Давление мазута после ПЗК | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PIRC4310 | Давление пара перед котлом | 0 | 0.6 | МПа | 4-20мА
PIR4002 | Давление питательной воды перед узлом учета | 0 | 25 | МПа | 4-20мА
FIRCA4004.1 | Расход питательной воды с диафрагмы 4RL10F01 (100%) | 0 | 180 | т/ч | 4-20мА
FIRCA4004.2 | Расход питательной воды с диафрагмы 4RL10F01 (30%) | 0 | 60 | т/ч | 4-20мА
PIRA4010 | Давление питальной воды перед котлом | 0 | 16 | МПа | 4-20мА
PIRC4122 | Давление в паровой магистрали после котла 4 | 0 | 16 | МПа | 4-20мА
FIR4124 | Расход пара от котла 4 | 0 | 180 | т/ч | 4-20мА
FIR4171 | Расход конденсата на впрыск 1ст ПО(слева) | 0 | 15 | т/ч | 4-20мА
FIR4172 | Расход конденсата на впрыск 1ст ПО(справа) | 0 | 15 | т/ч | 4-20мА
FIR4147 | Расход конденсата на впрыск 2ст ПО(слева) | 0 | 3.25 | т/ч | 4-20мА
FIR4148 | Расход конденсата на впрыск 2ст ПО(справа) | 0 | 3.25 | т/ч | 4-20мА
FIR4027 | Расход непрерывной продувки котла 4 | 0 | 3.9 | т/ч | 4-20мА
FIRC4029 | Расход пара на охлаждение барабана | 0 | 25 | т/ч | 4-20мА
PIR4201 | Давление газа перед узлом учета | 0 | 250 | кПа | 4-20мА
PIRA4204 | Давление газа после узлом учета | 0 | 250 | кПа | 4-20мА
FIRCA4203 | Расход газа к котлу | 0 | 12500 | н.м3/ч | 4-20мА
PIRA4220 | Давление запального газа к котлу | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PIR4425 | Давление за дутьевым вентилятором | 0 | 600 | Па | 4-20мА
PIR4428 | Давление перед воздухонагревателем | 0 | 600 | Па | 4-20мА
PIR4430 | Давление за воздухоподогревателем | 0 | 500 | Па | 4-20мА
PIRA4411 | Давление к коробе перед смесителем (слева) | 0 | 500 | Па | 4-20мА
PIRF4415 | Давление к коробе перед смесителем (справа) | 0 | 500 | Па | 4-20мА
PIRA4527 | Давление газа рецеркуляции на напоре ДРГ | 0 | 600 | Па | 4-20мА
PIRA4508 | Давление в топке котла на уровне горелок | 0 | 60 | Па | 4-20мА
QIRCА4520O | Контроль содержания кислорода в дымовых газах(слева) | 0 | 10 | % | 4-20мА | не указан
FIRC4528 | Расход воздуха к смесителям на напоре ДРГ | 0 | 10 | м3/с | 4-20мА
FIRC4529 | Расход воздуха к смесителям на напоре ДРГ | 0 | 10 | м3/с | 4-20мА
PI4516 | Разряжение дымовых газов перед конвективной шахтой | 0 | 250 | Па | 4-20мА
PI4517 | Разряжение дымовых газов перед конвективной шахтой | 0 | 250 | Па | 4-20мА
PIR4532 | Разряжение дымовых газов перед воздухоподогревателем | 0 | 100 | Па | 4-20мА
PIR4537 | Разряжение дымовых газов за воздухоподогревателем | 0 | 160 | Па | 4-20мА
PIR4538 | Разряжение дымовых газов перед дымососом | 0 | 160 | Па | 4-20мА
QIRCА4521O | Контроль содержания кислорода в дымовых газах(справа) | 0 | 10 | % | 4-20мА
QIRCА4520C | Контроль содержания окислов углерода в дымовых газах(слева) | 0 | 10 | % | 4-20мА
QIRCА4521C | Контроль содержания окислов углерода в дымовых газах(справа) | 0 | 10 | % | 4-20мА
I.NDF.1 | Ток насоса-дозатора фосфатов 1 | 0 | 10 | A | 4-20мА
V.NDF.1 | Скорость насоса-дозатора фосфатов 1 | 0 | 60 | Гц | 4-20мА
I.NDF.2 | Ток насоса-дозатора фосфатов 2 | 0 | 10 | A | 4-20мА
V.NDF.2 | Скорость насоса-дозатора фосфатов 2 | 0 | 60 | Гц | 4-20мА
I.NDG.1 | Ток насоса-дозатора гидрозина 1 | 0 | 10 | A | 4-20мА
V.NDG.1 | Скорость насоса-дозатора гидрозина 1 | 0 | 60 | Гц | 4-20мА
I.NDG.2 | Ток насоса-дозатора гидрозина 2 | 0 | 10 | A | 4-20мА
V.NDG.2 | Скорость насоса-дозатора гидрозина 2 | 0 | 60 | Гц | 4-20мА
PIRA4305 | Давление за мазута РК | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PIA4206 | Давление газа к котлу | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
FIRC4301 | Расход мазута к К/А | 0 | 10 | т/ч | 4-20мА
FIRC4308 | Расход рецеркуляции мазута | 0 | 10 | т/ч | 4-20мА
I.DRG | Ток двигателя ДРГ | 0 | 150 | А | 4-20мА
I.DS1 | Ток двигателя ДС, ячейка 1 | 0 | 150 | А | 4-20мА
I.DV1 | Ток двигателя ДВ, ячейка 1 | 0 | 150 | А | 4-20мА
PIA4306 | Давление за мазута РК | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PIA4207 | Давление газа к котлу | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PIRA4021 | Давление пара отбора с барабана котла | 0 | 160 | МПа | 4-20мА
PIRCA4131 | Давление в ПСК | 0 | 160 | МПа | 4-20мА
PIRZ4510 | Разряжение вверху топки | -1.6 | 0 | кПа | 4-20мА
I.DS2 | Ток двигателя ДС, ячейка 2 | 0 | 150 | А | 4-20мА
I.DV2 | Ток двигателя ДВ, ячейка 2 | 0 | 150 | А | 4-20мА
PIA4307 | Давление за мазута РК | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PIRCA4208 | Давление газа к котлу | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PIRA4022 | Давление пара отбора с барабана котла | 0 | 16 | МПа | 4-20мА
PIRA4512 | Разряжение вверху топки | -1.6 | 0 | кПа | 4-20мА
I.RVP | Ток двигателя РВП | 0 | 150 | А | 4-20мА
PIA4819 | Давление пара на пожаротушение РВП | 0 | 1.3 | МПа | 4-20мА
PIA4814 | Давление водпроводной воды на пожаротушение РВП | 0 | 0.8 | МПа | 4-20мА
PIRA4803 | Давление пара паропровода блока обдувки котла | 0 | 0.5 | МПа | 4-20мА
PIR4805 | Давление пара паропровода после блока обдувки РВП | 0 | 0.5 | МПа | 4-20мА
FIR4807 | Расход пара от котла (отбор с диафрагмы) | 0 | 1.8 | т/ч | 4-20мА
PIRCA4060 | Давление раствора фосфата на напоре насоса 1 | 0 | 16.5 | МПа | 4-20мА
PIA4064 | Давление раствора фосфата на всосе насоса 1 | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIA4065 | Давление раствора фосфата на всосе насоса 2 | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIRCA4061 | Давление раствора фосфата на напоре насоса 2 | 0 | 16.5 | МПа | 4-20мА
PIRA4062 | Давление раствора гидрозина на напоре насоса 1 | 0 | 0.85 | МПа | 4-20мА
PIA4066 | Давление раствора гидрозина на всосе насоса 1 | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIA4067 | Давление раствора гидрозина на напоре всосе 2 | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIRA4063 | Давление раствора гидрозина на напоре насоса 2 | 0 | 0.85 | МПа | 4-20мА
LIRCA4017 | Уровень питательной воды в барабане котла(защита) | -315 | 315 | мм | 4-20мА
LIRCA4018 | Уровень питательной воды в барабане котла(защита) | -315 | 315 | мм | 4-20мА
LIRA4019 | Уровень питательной воды в барабане котла(защита) | -315 | 315 | мм | 4-20мА
PIRA4314 | Давление мазута перед горелкой 1 | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PI4400 | Давление воздуха к горелке 1 | 0 | 0.5 | кПа | 4-20мА
FIRC4413 | Расход воздуха перед горелкой 1 | 0 | 25 | м/с | 4-20мА
PY4241 | Давление опрессовки горелки 1 | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PY4251 | Давление газа к горелке 1 | 0 | 100 | кПа | 4-20мА
PIRA4318 | Давление мазута перед горелкой 2 | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PI4402 | Давление воздуха к горелке 2 | 0 | 0.5 | кПа | 4-20мА
FIRC4414 | Расход воздуха перед горелкой 2 | 0 | 25 | м/с | 4-20мА
PY4242 | Давление опрессовки горелки 2 | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PY4252 | Давление газа к горелке 2 | 0 | 100 | кПа | 4-20мА
PIRA4320 | Давление мазута перед горелкой 3 | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PI4404 | Давление воздуха к горелке 3 | 0 | 0.5 | кПа | 4-20мА
FIRC4417 | Расход воздуха перед горелкой 3 | 0 | 25 | м/с | 4-20мА
PY4243 | Давление опрессовки горелки 3 | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PY4253 | Давление газа к горелке 3 | 0 | 100 | кПа | 4-20мА
PIRA4324 | Давление мазута перед горелкой 4 | 0 | 6 | МПа | 4-20мА
PI4406 | Давление воздуха к горелке 4 | 0 | 0.5 | кПа | 4-20мА
FIRC4418 | Расход воздуха перед горелкой 4 | 0 | 25 | м/с | 4-20мА
PY4244 | Давление опрессовки горелки 4 | 0 | 160 | кПа | 4-20мА
PY4254 | Давление газа к горелке 4 | 0 | 100 | кПа | 4-20мА

## Pt100
Код | Наименование | Мин. | Макс. | Ед.изм. | Тип сигнала
TIR4423 | Температура холодного воздуха перед дут.вентелятором | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4422 | Температура холодного воздуха перед дут.вентелятором | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4424 | Температура воздуха за дут.вентелятор. | -50 | 400 | °C | Pt100
TIRCA4427 | Температура воздуха перед воздухонагревателем,сверху | -50 | 400 | °C | Pt100
TIRA4409 | Температура воздуха за воздухонагревателем | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4410 | Температура воздуха за воздухонагревателем | -50 | 400 | °C | Pt100
TI4408 | Температура воздуха за воздухонагревателем | -50 | 400 | °C | Pt100
R1 | Резерв 1 | -50 | 400 | °C | Pt100
TIRA4419 | Температура металла подшипников вентелятора | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4420 | Температура металла подшипников вентелятора | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4421 | Температура металла подшипников вентелятора | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4539 | Температура металла подшипников дымососа 1 | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4540 | Температура металла подшипников дымососа 2 | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4541 | Температура металла подшипника 1 дымососа | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4542 | Температура металла подшипника 2 дымососа | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4524 | Температура подшипника 1 дымососа рецеркуляции | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4526 | Температура металла подшипников направляющих аппаратов | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4525 | Температура металла подшипников направляющих аппаратов | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4552 | Температура метелла подшипников РВП | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4551 | Температура метелла подшипников РВП | -50 | 200 | °C | Pt100
R2 | Резерв 2 | -50 | 200 | °C | Pt100
R3 | Резерв 3 | -50 | 200 | °C | Pt100
R4 | Резерв 4 | -50 | 200 | °C | Pt100
R5 | Резерв 5 | -50 | 200 | °C | Pt100
TIA4300 | Тепература перед узлом учета | -50 | 400 | °C | Pt100
TIRA4309 | Температура пара после РК | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4001 | Температура питательной воды перед узлом учета | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4014.1 | Темперетура питательной воды за экономайзером | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4014.2 | Темперетура питательной воды за экономайзером | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4013 | Темпаратура конденсата на впрыск | -50 | 400 | °C | Pt100
TIR4200 | Температура газа перед узлом учета | 0 | 200 | °C | Pt100
TIA4828 | Температура пара дренажной линии перед узлом учета | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4825 | Температура дымовых газов на входе РВП (справа) | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4824 | Температура дымовых газов на входе РВП (слева) | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4823 | Температура дымовых газов на выходе РВП (справа) | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4822 | Температура дымовых газов на выходе РВП (слева) | -50 | 400 | °C | Pt100
TI4820 | Температура воздуха на входе РВП | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4821 | Температура воздуха на выходе РВП | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4826 | Температура пара на дренажной линии ВД РВП | -50 | 400 | °C | Pt100
TIA4827 | Температура пара паропровода НД перед РВП (после узла учета) | -50 | 400 | °C | Pt100

## ТХА (K)
Код | Наименование | Мин. | Макс. | Ед.изм. | Тип сигнала
TIRA4530 | Температура дымовых газов перед РВП(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4531 | Температура дымовых газов перед РВП(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4533 | Температура за РВП | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4534 | Температура за РВП | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4535 | Температура за РВП | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4536 | Температура за РВП | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4033 | Температура металла пароотводной трубы | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4045 | Температура металла опускной трубы ПП | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4034 | Температура металла опускной трубы экономайзера(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4035 | Температура металла опускной трубы экономайзера(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4037 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4039 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4040 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4041 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4036 | Резерв 13 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4038 | Резерв 14 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4042 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4046 | Температура металла барабана котла | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R6 | Резерв 6 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4047 | Резерв 15 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4137 | Температура металла поверхностей нагрева ПП, IVст(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4138 | Температура металла поверхностей нагрева ПП, IVст(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4139 | Температура металла поверхностей нагрева ПП, IVст(справа, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4140 | Температура металла поверхностей нагрева ПП, IVст(слева, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4143 | Температура металла поверхностей нагрева IIст ПО(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4144 | Температура металла поверхностей нагрева IIст ПО(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4145 | Температура металла поверхностей нагрева IIст ПО(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4146 | Температура металла поверхностей нагрева IIст ПО(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4151 | Температура металла 4ст ПП (слева,верх) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4152 | Температура металла 4ст ПП (слева,низ) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4153 | Температура металла 2ст ПО (слева,верх) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4154 | Температура металла 2ст ПО (слева,низ) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4155 | Температура металла 4ст ПП (слева,верх) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4156 | Температура металла 4ст ПП (слева,низ) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4157 | Температура металла 2ст ПО (слева,верх) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4158 | Температура металла 2ст ПО (слева,низ) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4159 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4160 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(слева, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4161 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4162 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(справа, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4163 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4164 | Температура металла поверхностей нагрева IIIст ПП(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4167 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4168 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4169 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4170 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4175 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(слева, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4176 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(слева, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4177 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(справа, сверху) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4178 | Температура металла поверхностей нагрева Iст ПО(справа, снизу) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4179 | Температура металла ширмы 1 ПП перед | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4180 | Температура металла ширмы 2 ПП перед | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4181 | Температура металла ширмы 1 ПП после | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4182 | Температура металла ширмы 2 ПП после | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4183 | Температура металла ширмы 3 ПП перед | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4184 | Температура металла ширмы 4 ПП перед | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4185 | Температура металла ширмы 3 ПП после | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4186 | Температура металла ширмы 4 ПП после | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R7 | Резерв 7 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R8 | Резерв 8 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R9 | Резерв 9 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R10 | Резерв 10 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R11 | Резерв 11 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R12 | Резерв 12 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4187 | Температура пара к ширмовым ПП слева | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIR4188 | Температура пара к ширмовым ПП справа | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4173 | Температура пара перед впрыском 1ст(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4174 | Температура пара перед впрыском 1ст(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4165 | Температура пара после впрыска 1ст ПО(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4166 | Температура пара после впрыска 1ст ПО(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4141 | Температура пара после впрыска 2ст ПО(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4142 | Температура пара после впрыска 2ст ПО(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRC4135.1 | Температура в левом коллекторе к ПСК(слева,вн.контр) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRC4135.2 | Температура в левом коллекторе к ПСК(слева,нар.контр) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRC4136.1 | Температура в левом коллекторе к ПСК(справа,вн.контр) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRC4136.2 | Температура в левом коллекторе к ПСК(справа,нар.контр) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4111 | Температура пара после ГПЗ | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4112 | Температура пара перед впрыском 2ст ПО(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4113 | Температура пара перед впрыском 2ст ПО(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R14 | Резерв 14 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4129 | Температура в ПСК(слева) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRCA4130 | Температура в ПСК(справа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R14 | Резерв 14 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R15 | Резерв 15 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R16 | Резерв 16 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
R17 | Резерв 17 | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIRA4808 | Температура пара общего коллектора на обдувку(перед дренажем) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)
TIA4809 | Температура пара общего коллектора на обдувку(после дренажа) | -40 | 600 | °C | ТХА (K)

## ВО+ВХР
Перечень измерительных каналов для закупки 1107/2.17-987
Метрологическая аттестация измерительных каналов АСУТП К-4 Василеостровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
4-20мА | Наименование | Мин. | Макс. | Ед.изм. | Тип сигнала
Код | Температура пробы О2 1 D | 0 | 200 | °C | 4-20мА
TIRA1DTQ | Температура пробы О2 2 D | 0 | 200 | °C | 4-20мА
TIRA2DTQ | Температура пробы О2 3 D | 0 | 200 | °C | 4-20мА
TIRA3DTQ | Температура пробы О2 4 D | 0 | 200 | °C | 4-20мА
TIRA4DTQ | Температура пробы О2 5 D | 0 | 200 | °C | 4-20мА
TIRA5DTQ | Давление в паровом пространстве 1 D | 0 | 0.02 | МПа | 4-20мА
PIRCA1D-P019 | Давление в паровом пространстве 2 D | 0 | 0.02 | МПа | 4-20мА
PIRCA2D-P019 | Давление в паровом пространстве 3 D | 0 | 0.02 | МПа | 4-20мА
PIRCA3D-P019 | Давление в паровом пространстве 4 D | 0 | 0.5 | МПа | 4-20мА
PIRCA4D-P065 | Давление в паровом пространстве 5 D | 0 | 0.5 | МПа | 4-20мА
PIRCA5D-P065 | Давление конденсата к 2,3 D | 0 | 0.4 | МПа | 4-20мА
PIR2D-P021 | Давление воды ХОВ 1,2 D | 0 | 0.4 | МПа | 4-20мА
PIR1D-P021 | Давление питательной воды к ПНДВ | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIRA2D-P023 | Давление воды питания испарителей | 0 | 0.06 | МПа | 4-20мА
PIRA1D-P023 | Давление воды питательной воды НД в тупиковом коллекторе | 0 | 1 | МПа | 4-20мА
PIRA0D-P051 | Давление пара питательно воды НД в тупиковом коллекторе | 0 | 1.6 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P052 | Давление конденсата в тупике от ПВД к/а 3 | 0 | 0.6 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P078 | Давление воды к 4, 5D после РК уровня | 0 | 1 | МПа | 4-20мА
PIRA0D-P072 | Давление воды к 4, 5 D тупик.коллектора | 0 | 1 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P073 | Давление конденсата в тупике коллектора основных бойлеров | 0 | 1 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P063 | Давление в тупике коллектора | 0 | 1 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P064 | Давление пара перед РК | 0 | 1.3 | МПа | 4-20мА
PIR0D-P060 | Давление воды в уравнительном трубопроводе 4, 5 D | 0 | 0.6 | МПа | 4-20мА
PIA0D-P062 | Расход конденсата к 2, 3 D | 0 | 80 |  | 4-20мА
FIR2D-F030 | Расход питательной воды после ПН | 0 | 80 |  | 4-20мА
FIR0D-F101 | Расход конденсата к ПНД т/г 4 | 0 | 80 |  | 4-20мА
FIR0D-F102 | Расход конденсата к ПНД т/г 5 | 0 | 80 |  | 4-20мА
FIR0D-F103 | Уровень воды в деаэраторе 1 D | 0 | 1230 | мм | 4-20мА
LIC1D-L020 | Уровень воды в деаэраторе 2 D | 0 | 1230 | мм | 4-20мА
LIC2D-L020 | Уровень воды в деаэраторе 3 D | 0 | 1230 | мм | 4-20мА
LIC3D-L020 | Уровень воды в деаэраторе 4 D | 0 | 1180 | мм | 4-20мА
LIC4D-L067 | Уровень воды в деаэраторе 5 D | 0 | 1180 | мм | 4-20мА
LIC5D-L067 | Уровень в деаэраторе 1 D | 0 | 2440 | мм | 4-20мА
LIA1D-L120 | Уровень в деаэраторе 2, 3 D | 0 | 2440 | мм | 4-20мА
LIA2D-L120 | Уровень в деаэраторе 4 D | 0 | 2300 | мм | 4-20мА
LIA4D-L167 | Уровень в деаэраторе 5 D | 0 | 2300 | мм | 4-20мА
LIA5D-L167 | Уровень конденсата в баке 1 сбора конденсата | 0 | 1900 | мм | 4-20мА
LICA0D-L041 | Уровень конденсата в баке 2 сбора конденсата | 0 | 1900 | мм | 4-20мА
LICA0D-L042 | Cодержание кислорода после 1 D | 0 | 10 | мг/л | 4-20мА
QIRA1D-Q022 | Cодержание кислорода после 2 D | 0 | 10 | мг/л | 4-20мА
QIRA2D-Q022 | Cодержание кислорода после 3 D | 0 | 10 | мг/л | 4-20мА
QIRA3D-Q022 | Cодержание кислорода после 4 D | 0 | 10 | мг/л | 4-20мА
QIRA4D-Q056 | Cодержание кислорода после 5 D | 0 | 10 | мг/л | 4-20мА
QIRA5D-Q056
| Содержание кислорода в пит.воде после деаэратора 1 | 0 | 2 | % | 4-20мА
1D-Q056 | Содержание кислорода в пит.воде после деаэратора2 | 0 | 2 | % | 4-20мА
2D-Q056 | Содержание кислорода в пит.воде после деаэратора3 | 0 | 2 | % | 4-20мА
3D-Q056 | Содержание кислорода в пит.воде после деаэратора4 | 0 | 2 | % | 4-20мА
4D-Q056 | Содержание кислорода в пит.воде после деаэратора5 | 0 | 2 | % | 4-20мА
5D-Q056 | pH питательной воды на входе в экономайер | 8 | 10 | ед. pH | 4-20мА
4006 | Содержание кислорода в пит.воде на входе в экономайзер | 5 | 50 | мкг/дм3 | 4-20мА
4007 | Содержание кремния в пит. воде на входе в экономайзер | 0 | 100 | мкг/дм3 | 4-20мА
4008.1 | Содержание кремния в остром паре |  |  |  | 4-20мА
4008.2 | Содержание натрия в пит.воде на входе в экономайзер | 1 | 100 | мкг/дм3 | 4-20мА
4009 | Значение температуры пробы прибора QIRA4009 |  |  |  | 4-20мА
4009.1 | Электропроводность пит. воды на входе в экономайзер | 1 | 5 | мкСм/см | 4-20мА
4024 | Электропроводность котловой воды 1ст. (чистый отсек) | 1 | 50 | мкСм/см | 4-20мА
4125 | pH котловой воды 1ст. (чистый отсек) | 8 | 10 | ед. pH | 4-20мА
4126 | Электропроводность котловой воды 2ст. (соленый отсек) слева | 1 | 100 | мкСм/см | 4-20мА
4127 | pH котловой воды 2ст. (соленый отсек) слева | 7 | 11 | ед. pH | 4-20мА
4128 | Электропроводность котловой воды 2ст. (соленый отсек) справа |  | 100 | мкСм/см | 4-20мА
4046 | pH котловой воды 2ст. (соленый отсек) справа | 7 | 11 | ед. pH | 4-20мА
4047 | Электропроводность H-катионированноой пробы в остром паре | 0.05 | 2 | мкСм/см | 4-20мА
4116 | pH в остром паре | 7 | 11 | ед. pH | 4-20мА
4117 | Содержание натрия в остром паре | 1-100 мкг/дм3 | 100 | мкг/дм3 | 4-20мА
4036 | Значение температуры пробы прибора QIRA4036 |  |  |  | 4-20мА
4036.1 | Электропроводность H-катионированноой пробы в насыщенном паре | 0.05 | 2 | мкСм/см | 4-20мА
4030 | pH насыщенного пара | 7 | 11 | ед. pH | 4-20мА
4032 | Содержание натрия в пит.воде на впрыск (собственный конденсат) | 1-100 мкг/дм3 | 100 | мкг/дм3 | 4-20мА
4026 | Значение температуры пробы прибора QIRA4026 |  |  |  | 4-20мА
4026.1 | Электропроводность продувочной воды выносного циклона слева | 100 | 1000 | мкСм/см | 4-20мА
4023 | Электропроводность продувочной воды выносного циклона справа | 100 | 1000 | мкСм/см | 4-20мА
4025 | Содержание кислорода в массовых выбросах дымовых газов | 0 | 10 | % | 4-20мА
4529.1 | Содержание диоксида серы в массовых выбросах дымовых газов | 0 | 1200 | мг/м3 | 4-20мА
4529.2 | Содержание оксида азота в массовых выбросах дымовых газов | 125 | 167 | мг/м3 | 4-20мА
4545.1 | Содержание диоксида углерода в массовых выбросах дымовых газов | 0 | 250 | мг/м3 | 4-20мА
4545.2 | Содержание оксида углерода в массовых выбросах дымовых газов | 300 | 400 | мг/м3 | 4-20мА
4546
Pt100 | Температура вторичного пара к 1, 2 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA2D-T007 | Температура вторичного пара к 2, 3 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA2D-T007 | Температура конденсата к 2, 3 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIR2D-T002 | Температура воды ХОВ 1, 2 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIR1D-T002 | Температура парового пространства 1 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA1D-T011 | Температура парового пространства 2 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA2D-T011 | Температура парового пространства 3 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA3D-T011 | Температура парового пространства 4 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA4D-T066 | Температура парового пространства 5 D | -50 | 200 | °C | Pt100
TIRA5D-T066 | Температура в надводном пространстве бака 1 сбора конденсата | -50 | 200 | °C | Pt100
TIR0D-T030 | Температура в надводном пространстве бака 2 сбора конденсата | -50 | 200 | °C | Pt100
TIR0D-T031 | Температура в баке протечек мазута | -50 | 200 | °C | Pt100
TIA0D-T104