### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт узлов пересыпки»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.1-341)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник топливно-транспортного цеха  – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (8-81555) 49-391_

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	01 мая  2012г.

Окончание:  	31 августа 2012г.

Стоимость работ должна определяться:  по сборнику «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2004г.  с  учетом дополнений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работы: замена изношенных металлоконструкций узлов пересыпки для обеспечения механизированного складирования и бесперебойной подачи топлива в центральное пылеприготовительное отделение

#### Основные технические характеристики:

| Узел пересыпки №2 |  |
| --- | --- |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки возможна работа крестом |
| перепад высот, м. | 11,5 |
| Габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6 мм, 10 мм |
| Узел пересыпки №3 |  |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки возможна работа крестом |
| перепад высот, м. | 9,5 |
| Габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6 мм, 10 мм. |
| Узел пересыпки №4 |  |
| производительность, т/ч | 900 |
| перепад высот, м. | 11,5 |
| габариты, м. | 1х1 |
| материал | Сталь 6 мм, 10мм. |
| Узел пересыпки №7 |  |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки |
| перепад высот, м. | 8,5 |
| габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6мм, 10 мм. |

Справочно:

Топливно-транспортный цех (ТТЦ) является самостоятельной организационной единицей Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее по тексту – Апатитская ТЭЦ).

В ведении ТТЦ находятся: подъездные железнодорожные пути и сооружения, локомотивный парк, вагонные весы, стрелочные посты, оборудование весовой, топливоподачи, вагоноопрокидыватель, размораживающее устройство, склады твердого топлива с их оборудованием и механизмами, эстакада для слива мазута, здания дробильного корпуса, размораживающего и разгрузочного устройств, депо, БВС, вагоноопрокидывателя, весовых и стрелочных постов, конвейеров и узлов пересыпки

Основные задачи:

Бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки.

Приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (совместно с ХЦ).

Механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях.

Своевременная и бесперебойная подготовка и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э).

Предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

Узлы пересыпки входят в систему топливоподачи и являются передаточным устройством подачи и перераспределения угля на ленточные конвейеры разных уровней с перепадом высот до 11,5 м. Узел пересыпки состоит из принимающего устройства (стальной конус прямоугольного сечения до 2500х1500х1700мм) и стальных двусторонних симметричных коробов 1000х1000х11500мм с шибером для направления потока топлива в ту или иную сторону с внутренней броней, по которой пересыпается уголь.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту узлов пересыпки

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
| 2 | Ремонт узла пересыпки №2 инв.№ 16015 |  |  |
| 2.1 | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | м² | 24,6 |
| 3 | Ремонт узла пересыпки №3 инв.№ 16017 |  |  |
| 3.1 | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | м² | 24,2 |
| 4 | Ремонт узла пересыпки №4 инв.№ 16034 |  |  |
| 4.1 | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | м² | 19,9 |
| 5 | Ремонт узла пересыпки №7 инв.№ 16035 |  |  |
| 5.1 | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | м² | 21,7 |

Примечание:

Необходимые подготовительные работы перед проведением работ по ремонту узлов пересыпки выполняет Подрядчик.

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р.4; «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей» р.4 п.4.1;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей;

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту оборудования ТЭЦ не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 2.4; п.п. 10.1; 10.2; 10.5; 23.3; 33.1.11 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по                  электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь листовая в=10мм | тн | 5,6 |
| 2. | Сталь листовая в=6мм | тн | 0,9 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы, имеющихся на складе Заказчика:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 241010204000, 241010204001, 241010204010 | Электроды МР 3 диам.4 мм | кг | 80 |

3.2.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.4 Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003 в пределах стоимости оферты.

3.2.5 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

- Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы  экологического менеджмента» - на 1 л. в 1 экз.

- Чертеж Узел пересыпки – на 2 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.