Приложение № 1

к Договору № ____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт узлов гидроагрегата №1 ГЭС-1 и гидроагрегата №3 ГЭС-2»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.1-306)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:  Мурманская область,

г. Полярные Зори, ГЭС – 1  КНГЭС;

Кандалакшский район, н.п. Нивский, ГЭС – 2  КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое  задание:

Начальник ГЭС-1,2  Назаров Роман Анатольевич,  мобильный тел.: +7 (921) 518-29-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2012 г.

Окончание          июнь  2012 г.

Стоимость работ должна определяться по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004),  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния узлов гидроагрегатов ГЭС-1,2  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с использованием современных материалов и технических решений,  для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации с номинальными параметрами.

Техническая характеристика гидроагрегата № 1 Нива ГЭС-1:

Основные технические характеристики турбины:

Тип турбины – поворотно-лопастная ПЛ 15-В-488 фирмы KMW (Швеция).

Напоры нетто:

максимальный – 13.4м,  расчетный – 11,55м;  минимальный – 9,8м.

Мощность номинальная при расчетном напоре – 13,5МВт.

Частота вращения:  номинальная – 107мин -¹,  разгонная – 290мин -¹.

Основные технические характеристики генератора:

Тип – зонтичный, вертикальный, правого вращения ВГС-700/80-56.

Мощность номинальная полная – 16250кВА. М

Мощность номинальная активная – 13000кВт.

Напряжение номинальное линейное – 10,5кВ.

Подпятник:

Количество сегментов подпятника: 12 шт;

Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: баббит Б83;

Площадь поверхности сегмента: 1396 см²;

Вес сегмента: 138 кг;

Полная нагрузка на подпятник: 483 тн.

Техническая характеристика гидроагрегата № 3 Нива ГЭС-2:

Основные технические характеристики турбина:

Основные технические характеристики турбины:

Тип турбины – радиально-осевые, вертикальные, РО 45/123М-В-250.

Дата замены гидротурбинного оборудования: 1997г.

Напоры нетто:

максимальный – 37.5м.

расчетный – 36м.

минимальный – 34.0м

Мощность номинальная при расчетном напоре – 15,3МВт.

Частота вращения:

номинальная – 187,5мин -¹

разгонная – 380мин -¹

Основные технические характеристики генератора:

Генератор типа: СВ-546/90-32 завод - изготовитель "Электросила" им. С.М. Кирова.

Зав. № 44/3105, год изготовления – 1945г. дата ввода в эксплуатацию - 1946г.

Мощность – 15МВт., напряжение - 10,5кВт.

Подпятник:

Количество сегментов подпятника: 6 шт;

Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: баббит Б83;

Площадь поверхности сегмента: 2162 см²;

Вес сегмента: 170 кг;

Полная нагрузка на подпятник: 240 тн.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт узлов гидроагрегата №1 ГЭС-1 и гидроагрегата №3 ГЭС-2»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы. |  |  |
| 1.1. | Доставка сегментов подпятника с ГЭС-1 на произ – водственную площадку подрядной организации. | сегмент | 18 |
| 1.2. | Зачистка поверхности сегментов от старого покрытия (баббит) | сегмент | 18 |
| 1.3. | Проверка состояния заготовок сегментов подпятника, при необходимости устранение дефектов по согласованию с заказчиком. | сегмент | 18 |
| 1.4 | Доработка рабочих поверхностей заготовок сегментов подпятника для нанесения ЭМП-покрытия. | сегмент | 18 |
| 2. | Сегменты подпятника Г-1 ГЭС-1 |  |  |
| 2.1. | Нанесение на рабочую поверхность сегментов подпятника ЭМП - покрытия и обработка сегментов согласно чертежам № 5.192.053-02 СБ, при этом отверстия для подведения термоконтроля необходимо выполнить на 8-ми сегментах согласно рис.№1, а на 4-х оставшихся сегментах согласно рис.№2 чертежа № 5.192.053-02 СБ. После нанесения ЭМП – покрытия на сегменты подпятника необходимо выполнить: - специальные пазы для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля; - заходные и сбегающие кромки на покрытии сегментов; - специальные риски для оценки величины износа поверхности трения. Примечание: Технические характеристики сегментов подпятника Г-1 ГЭС-1 после окончательной обработки должны соответствовать требованиям паспорта № 5.192.053-02 ПС, СТО 17330282.27.140.001-2006, РД 34.31.501-97. | сегмент | 12 |
| 3. | Сегменты подпятника Г-3 ГЭС-2 | сегмент | 6 |
|  | Нанесение на рабочую поверхность сегментов подпятника ЭМП - покрытия и обработка сегментов согласно чертежа № 5.192.364. После нанесения ЭМП – покрытия на сегменты подпятника необходимо выполнить: - специальные пазы для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля; - заходные и сбегающие кромки на покрытии сегментов; - специальные риски для оценки величины износа поверхности трения. Технические характеристики сегментов подпятника Г-3 ГЭС-2 после окончательной обработки должны соответствовать требованиям паспорта № 364 ПС, СТО 17330282.27.140.001-2006, РД 34.31.501-97. | сегмент | 6 |
| 4. | Заключительные работы |  |  |
| 4.1. | Доставка сегментов подпятника на ГЭС-1 КНГЭС. | сегмент | 18 |
| 4.2. | Предоставление заказчику отчетно – исполнительной документации по окончании работ: - сертификатов на применяемые материалы; - паспортов на сегменты; - руководства по эксплуатации и т.д. | экз. | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - РД 34.31.501-97 «Методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов»

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие опыта проведения работ по ремонту ЭМП-сегментов подпятников гидроагрегатов ГЭС не менее 5 лет.

2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.3. Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.6. При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных   работ.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

2.2.3. У персонала, выполняющего специальные  работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.4.  Досконально знать технологию работ.

2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.  Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.8. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда

должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Стоимость материалов входит в стоимость ремонтных работ.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований СЭМ - на 1-м листе.

- Чертеж № 5.192.053-02 СБ – на 2-х листах.

- Чертеж № 5.192.364 - на 1-м листе.

- Паспорт № 5.192.053-02 ПС – на 2-х листах.

- Паспорт № 364 ПС – на 2-х листах.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.