|  |  | Приложение №1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту ремонтных затворов нижнего бьефа Иовской ГЭС-10

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., п. Зареченск, Иовская  ГЭС КНГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-9,10 Видякин Андрей Сергеевич, тел.: (81533)80-351; мобильный телефон: (921) 171-62-83

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                «20» июня 2011г.

Окончание:          «30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление технического состояния ремонтных затворов  нижнего бьефа Иовской ГЭС-10  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Краткая  характеристика оборудования:

Ремонтный  затвор  нижнего бьефа - 2 шт.

Тип. донный, плоский, скользящий, сварной конструкции.

Размер- 5000 х 5300 мм.

Вес затвора – 9т.

расчетный напор – 12,3 м.

количество – 2 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту ремонтных затворов нижнего бьефа Иовской ГЭС-10

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать ППР и согласовать его с заказчиком. | проект | 1 |
| 2. | Демонтаж деревянных брусьев, вертикальных резиновых уплотнений в пазу бруса, резиновых башмаков. - брус 128х200 мм, длина 5380 мм | шт. | 4 |
| 3. | Ремонт типовых обратных распорок затворов (замена амортизаторов, метизов) чертёж №121913 | шт. | 8 |
| 4. | Пескоструйная обработка поверхности затворов и штанг под антикоррозионную защиту (АКЗ): - затворы - штанги | м2 м2 | 273,6 23 |
| 5. | Обеспыливание поверхности затворов и штанг, обработка преобразователей ржавчины. | м2 | 296,6 |
| 6. | Монтаж деревянных брусьев, резинового уплотнения в пазу бруса, резиновых башмаков, крепежа бруса, металлических планок резинового уплотнения, крепежа уплотнения. - брус 128х200 мм, длина 5380 мм | шт. | 4 |
| 7. | АКЗ затворов и штанг, общая толщина покрывного слоя не менее 115мкм | м2 | 296,6 |
| 8. | Оформление исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы. | комплект | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

б) СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

в) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

г) СО 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

д) РД ГМ-01-02 «Технология  применения  материалов  при  обработке ГМО».

е) «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

ж) РД 22-28-36-01. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   механизмов энергоснабжающих организаций»;

з)   ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

и) Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом проведения аналогичных работ не менее 3 лет и имеющих право:

-  быть производителем (руководителем) работ;

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-  на высоте;

-  антикоррозийной окраски м / конструкций, малярные работы;

-	 электрогазосварочных работ.

2.1.3. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 12.3, 23.18, раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (отметка о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьёй 48.1. Градостроительного кодекса РФ  требуется);

2.1.4.  Наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования согласно требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.6. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной

документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.7. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю слесари по ремонту механич. оборудования 4-6 разряда, газоэлектросварщики 4-5разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих

наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, Н = 30мм, 145 х 1000мм | шт. | 1 |
| 2 | Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55, 4х94, длина 5380мм | шт. | 4 |
| 3 | Резина морозостойкая средней твердости ГОСТ 7338-55 70х100х150 | шт. | 8 |
| 4 | Полоса 4х30, длина 5370мм, Ст.3 ГОСТ 380-50 | шт. | 4 |
| 5 | Брус (дуб) 128х200 мм, длина 5380 мм | шт. | 4 |
| 6 | Болт оцинкованный М 16х50, ГОСТ 7793-55 | шт. | 40 |
| 7 | Болт оцинкованный М 20х130, ГОСТ 7793-55 | кг | 20 |
| 8 | Болт оцинкованный М 20х80, ГОСТ 7793-55 | кг | 20 |
| 9 | Болт оцинкованный М 12х35, ГОСТ 7793-55 | кг | 2 |
| 10 | Болт оцинкованный М 20х45, ГОСТ 7793-55 | кг | 20 |
| 11 | Болт оцинкованный М 20х65, ГОСТ 7793-55 | кг | 18 |
| 11 | Болт М16 оцинкованный, ГОСТ 7793-55 | кг | 5 |
| 12 | Шайба пружинная 20 (материал Ст65Г) | кг | 2 |
| 13 | Гайка М20 оцинкованная, ГОСТ 5909-51 | кг | 20 |
| 14 | Гайка М16 оцинкованная, ГОСТ 5909-51 | кг | 5 |
| 15 | Шуруп оцинкованный с шайбой 6*70 ГОСТ-1144-41 | кг | 3 |
| 16 | грунтовка Виникор 061 | кг | 300 |
| 17 | эмаль Виникор 62 | кг | 460 |
| 18 | Преобразователь ржавчины "НОТЕКС-К" | кг | 50 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

№1  Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента»  на 1 листе  в 1 экз.;

№ 2- чертёж  №121913

№ 3- чертёж  №141780

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.