Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя  работ

«Замена выключателя Т-1 на элегазовый типа ВЭБ-110  (1 шт.) с заменой разъединителей РШ-110 (2 шт.) на разъединители с электроприводом (СМР)  Каскада  Нивских ГЭС   филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки-  2200/2.4-411)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Полярные Зори,

ГЭС-1  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего

техническое  задание: Начальник ГЭС-1,2  Назаров Роман Анатольевич,  мобильный

тел.: +7 (921) 518-29-00

Требования к срокам выполнения работ:

начало           «01» июня  2012г.

окончание    «30» августа 2012г.

Стоимость работ должна определяться: ПИР - по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85) СМР -  по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

Цель работ:    замена выключателя МКП-160 Т-1 и разъединителей  РШ-110 в связи с их техническим износом и окончанием срока службы, на  элегазовый выключатель типа ВЭБ-110 и разъединители с электроприводом  РГН-110.

Основные технические характеристики оборудования:

1. Выключатель 110кВ, тип: МКП-160

Год выпуска: 1952г.

Номинальное напряжение: 110кВ

Номинальный ток: 600А.

Вес выключателя с маслом: 22,9тн.

Вес масла: 11,7тн.

2. Разъединители 110кВ, тип: РЛН – 110/600

Год выпуска: 1952г.

Номинальное напряжение: 110кВ

Номинальный ток: 600А

УКРУПНЕННАЯ Ведомость

объемов работ по замене выключателя Т-1 на элегазовый типа ВЭБ-110   с заменой

разъединителей РШ-110   на разъединители с электроприводом (СМР) ГЭС-1 Каскада  Нивских ГЭС   филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы: |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической документацией, исполнительными и монтажными схемами вторичных соединений, территориальным расположением оборудования ОРУ-110 кВ, ГЭС-1 КНГЭС, существующим проектом №31-03-КМ от 2003г. | экз. | 1 |
| 1.2. | Разработка проекта, включающего в себя: 1. Проект фундаментов и металлических конструкций для разъединителей. 2. Привязку нового элегазового выключателя и разъединителей к существующим первичным схемам и схемам вторичной коммутации ГЭС-1 КНГЭС. 3. Установка дополнительной площадки со стороны сигнализаторов плотности элегаза, для удобства обслуживания. | комплект | 1 |
| 1.3. | Разработка проекта производства работ по проведению демонтажа старого и монтажа нового оборудования. | комплект. | 1 |
| 1.4. | Согласование ПИР и ППР с заказчиком. | комплект | 1 |
| 2. | Выполнение работ по демонтажу: |  |  |
| 2.1. | Демонтаж масляного выключателя МКП-160: |  |  |
|  | - слив трансформаторного масла с выключателя; | тн. | 11,7 |
|  | - демонтаж маслонаполненных в/вводов выключателя; | шт. | 6 |
|  | - демонтаж встроенных трансформаторов тока; | шт. | 9 |
|  | - демонтаж дугогасительных камер; | шт. | 6 |
|  | - демонтаж направляющих штанг, траверс, устройства подогрева масла, приводного механизма; | шт. | 3 |
|  | - демонтаж: спуск, петля или перемычка (3 фазы) сечение провода до 300мм2; | шт. | 6 |
|  | - демонтаж старых контрольных кабелей сечением до 150мм2; | м | 50 |
|  | - демонтаж металлических конструкций под выключатель; | кг | 100 |
|  | - демонтаж баков выключателей; | шт. | 3 |
|  | - демонтаж старых контрольных кабелей сечением до 35мм2 | м | 50 |
| 2.2. | Демонтаж разъединителей 110кВ. | шт. | 2 |
|  | - снятие ответвительных зажимов 110 кВ; | шт. | 12 |
|  | - закрепление шинных спусков 110кв; | шт. | 12 |
|  | - демонтаж контактной системы полюсов разъединителей; | шт. | 6 |
|  | - демонтаж полюсов разъединителя; | шт. | 12 |
|  | - демонтаж привода разъединителя; | шт. | 5 |
|  | - демонтаж старых контрольных кабелей | м | 50 |
| 3. | Изготовление и монтаж опорной конструкции элегазового выключателя |  |  |
| 3.1. | Изготовление и монтаж опорной конструкции выключателя, согласно существующего проекта №31-03-КМ от 2003г. | шт. | 1 |
| 3.2. | Демонтаж существующей бетонной стяжки фундаментов. | м² | 20 |
| 3.3. | Устройство бетонных стяжек фундаментов, толщиной 30мм | м² | 20 |
| 3.4. | Огрунтовка металлических поверхностей опорной конструкции выключателя за один раз в два слоя грунтовкой ГФ-021. | м² | 86 |
| 3.5. | Окраска металлических грунтованных поверхностей опорной конструкции выключателя эмалью ПФ-115 в два слоя. | м² | 86 |
| 4. | Монтажные работы по выключателю |  |  |
| 4.1. | Монтаж: спуск, петля или перемычка (3фазы) сечение провода до 300мм2, количество проводов в фазе-1; | шт. | 6 |
| 4.2. | Установка и закрепление выключателя на опорной металлоконструкции с применением крана. | шт. | 1 |
| 4.3. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35мм2. | шт. | 20 |
| 4.4. | Герметизация проходов при вводе кабелей, при прокладке по стенам и потолкам. | шт. | 10 |
| 4.5. | Монтаж предохранителей, устанавливаемых на изолирующем основании на ток до 100А. | шт. | 3 |
| 4.6. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов, к зажимам аппаратов и приборам устанавливаемых на устройствах: кабели сечением до 10мм2. | жила | 40 |
| 4.7. | Прокладка новых кабелей в трубах, блоках и коробах (масса 1метра до 1кг). | м | 50 |
| 4.8. | Прокладка новых кабелей в трубах, блоках и коробах (масса 1метра до 2кг). | м | 60 |
| 4.9. | Монтаж стальных труб с креплением накладными скобами (диаметр до 80мм). | м | 40 |
| 4.10. | Заделка для кабеля до 10кВ с пластмассовой изоляцией сечением до 16мм2. | шт. | 16 |
| 4.11. | Заделка для кабеля до 10кВ. с пластмассовой изоляцией сечением до 35мм2. | шт. | 2 |
| 4.12. | Заделка для кабеля до 10кВ. С пластмассовой изоляцией сечением до 120мм2. | шт. | 4 |
| 4.13. | Монтаж заземляющего проводника проложенного открыто по строительным основаниям, из полосы сечением 160мм2, с креплением дюбелями. | м | 15 |
| 4.14. | Наладка схем управления, защит и сигнализации. | комплект | 1 |
| 5. | Монтажные работы по разъединителям |  |  |
| 5.1. | Изготовление и монтаж металлической конструкции под оборудование согласно проекта. | шт. | 2 |
| 5.2. | Проведение акустико-эмиссионного контроля изоляторов. | шт. | 12 |
| 5.3. | Механические испытания изоляторов. | шт. | 12 |
| 5.4. | Монтаж полюсов разъединителей с контактной системой. | шт. | 12 |
| 5.5. | Монтаж и соединение приводов с разъединителями. | шт. | 5 |
| 5.6. 5.7. | Монтаж шкафов управления разъединителями. | шт. | 2 |
|  | - Прокладка, разделка и подключение: |  |  |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 14х1,5мм²; | м | 120 |
|  | - силового кабеля ВВГ 4х4мм²; | м | 200 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 27х1,5мм²; | м | 60 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 19х2,5мм²; | м | 66 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 10х1,5мм²; | м | 300 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 7х1,5мм²; | м | 900 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 4х1,5мм²; | м | 350 |
|  | - контрольных кабелей КВВГ 4х2,5мм²; | м | 100 |
| 5.8. | Монтаж и подключение заземляющего проводника из полосовой стали 160мм²; | м | 12 |
| 5.9. | Монтаж и наладка механической блокировки «Гинодмана» на приводе; | шт. | 4 |
| 5.10. | Подключение ответвительных зажимов 110 кВ; | шт. | 12 |
| 5.11. | Огрунтовка металлических поверхностей опорной конструкции разъединителей за один раз в два слоя грунтовкой ГФ-021. | м2 | 10 |
| 5.12. | Покраска металлических поверхностей опорной конструкции разъединителей эмалью типа ПФ-115 в два слоя. | м2 | 10 |
| 6. | Пусконаладочные работы на разъединителях |  |  |
| 6.1. | Проверка и регулировка угла поворота колонок изоляторов. | шт. | 2 |
| 6.2. | Проверка и регулировка усилия контактного нажатия главных ножей и заземлителя. | шт. | 2 |
| 6.3. | Проверка и регулировка параллельности цоколей полюсов разъединителей. | шт. | 2 |
| 6.4. | Проверка изоляционных расстояний. | шт. | 2 |
| 6.5. | Проверка и регулировка одновременности включения главных ножей и заземлителя разъединителей. | шт. | 2 |
| 6.6. | Проверка и регулировка работы механической блокировки. | шт. | 2 |
| 6.7. | Проверка и регулировка привода разъединителей. | шт. | 5 |
| 6.8. | Проведение пробного включения и отключения ведущего полюса приводом разъединителей вручную и дистанционно. | шт. | 2 |
| 6.9. | Проведение пробного включения и отключения заземлителя приводом разъединителей вручную и дистанционно. | шт. | 3 |
| 6.10. | Комплексное опробование работы блокировки, сигнализации, и схемы управления разъединителей. | шт. | 2 |
| 7. | Предоставление отчетной и исполнительной документации по результатам проведения работ: - инструкций по эксплуатации оборудования, паспортов; - комплекта чертежей, расчетов, сертификатов, актов выполненных работ и др. документов. | компл. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания    и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Выполнение требований

Требования  к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

1.2.  СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.3.  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).  «Правила пожарной безопасности  для энергетических предприятий».

1.4.  СО 153-34.20.150-2003  «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.5. СТО 17330282.27.140.001.-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

  - СТО «Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1  к приказу ОАО РАО «ЕЭС России»  №275 от  23.04.2007г.);

1.7.  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

1.8. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний

электрооборудования».

1.9. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-  электрогазосварочных;

-  стропальных.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.6. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (Приказ Минрегионразвития № 624 от 30.12.09г.  раздел II  п.5  п.п.5.5,  раздел III п.10  п.п.10.5,  п.20 п.п. 20.12,  п.24 п.п. 24.5).

ОРУ-110 ГЭС-1, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости не является уникальным, особо опасным и технически сложным объектом (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.7.  Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента

(Приложение №1 к Техническому заданию).

2.1.8 . При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

2.2.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг, указанных в укрупненной ведомости.

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

2.2.4. У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.5. В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

2.2.7. Досконально знать технологию работ.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

2.2.11. Иметь все необходимые для  работ   инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.).

2.2.14. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты проведения работ, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.15. Организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации, актов на скрытые работы.

2.2.16. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.17. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

2.3.3. При необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

2.3.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1.	Запасные части и материалы, требующиеся для выполнения работ, предоставляются Заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швеллер N16 ГОСТ 8240-89 | т | 0,6 |

3.2. Запасные части и материалы, требующиеся для выполнения работ, поставляются Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Швеллер N16 ГОСТ 8240-89 | - | - |
| 2. | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 | т | 0,4 |
| 3. | Стальные трубы Ø 60-80мм ст20 ГОСТ 8732 | м | 60 |
| 4. | Сталь полосовая 4х40 ГОСТ 103-76 | м | 20 |
| 5. | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | кг | 14 |
| 6. | Эмаль ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | кг | 30 |
| 7. | Болт ВР М12х35 ГОСТ7798-70 материал-сталь нержавеющая | кг | 8 |
| 8. | Гайка ВР М12 ГОСТ5915-70 материал-сталь нержавеющая | кг | 2,8 |
| 9. | Провод М-120 | м | 20 |
| 10. | Кабель КВВГ 4х2,5мм² | м | 100 |
| 11. | Кабель КВВГ 14х1,5мм² | м | 120 |
| 12. | Кабель ВВГ 4х4мм² | м | 200 |
| 13. | Кабель КВВГ 27х1,5мм² | м | 60 |
| 14. | Кабель КВВГ 19х2,5мм² | м | 65 |
| 15. | Кабель КВВГ 10х1,5мм² | м | 300 |
| 16. | Кабель КВВГ 7х1,5мм² | м | 900 |
| 17. | Кабель КВВГ 4х1,5мм² | м | 350 |
| 18. | Бетон В15 | м³ | 0,75 |
| 19. | Спецификация материалов, необходимых для изготовления опорной конструкции выключателя, указана в приложении №2. |  |  |

3.3. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для проведения работ не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

- Проект №31-03-КМ от 2003г. – на 8-ми листах.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.