# Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Кайтакоски ГЭС-4. ГА ст.№ 2. Ремонт узлов гидроагрегата (генераторный подшипник; приводные насосы МНУ; система охлаждения)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, Кайтакоски ГЭС-4 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения и оформления работ:

Начало –        «12» сентября 2011г.

Окончание –  «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

Начало –       «12» сентября 2011г.

Окончание – «30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление технического состояния узлов гидроагрегата согласно НТД.

Основные  технические характеристики:

Генераторный подшипник:

| Диаметр рубашки вала генераторного подшипника, мм. | 570 |
| --- | --- |
| Вкладыш (с баббитовой заливкой), шт. | 2 |
| Вес одного вкладыша, кг. | 390 |
| Нормальный зазор (на радиус), мм. | 0,25 |

Приводные насосы МНУ:

| Количество насосов, шт. | 3 |
| --- | --- |
| Количество винтов, шт. | 3 |
| Рабочее давление, кг./см2 | 20 |
| Производительность, л./мин | 370 |

Радиаторы охлаждения генератора:

| Размер (Д×В×Ш), мм. | 1500×930×240 |
| --- | --- |
| Сечение одной водяной трубки, мм2 | 200 |
| Количество трубок, шт. | 73 |
| Пропускная способность, л./мин | 150 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Кайтакоски ГЭС – 4. ГА ст. № 2. Ремонт узлов гидроагрегата (генераторный подшипник; приводные насосы МНУ; система охлаждения)»

# Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № пп | Перечень планируемых работ | Объем работ |  | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |  |  |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование ППР с Заказчиком | проект | 1 | Подрядчик |  |
| 2. Генераторный подшипник (ГП) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж навесного оборудования: (центробежный выключатель, золотник аварийного выключателя) и маслопроводов циркуляции масла. | к-т | 1 | Подрядчик |  |
| 2.2 | Разборка ванны генераторного подшипника | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 2.3 | Демонтаж шестерни приводных насосов МНУ | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 2.4 | Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов | к-т | 1 | Подрядчик |  |
| 2.5 | Проверка состояния и устранение обнаруженных повреждений на поверхностях трения сегментов | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.6 | Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых сегментов к шейке вала, их шабрение | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.7 | Чистка маслованны, сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров | к-т | 1 | Подрядчик |  |
| 2.8 | Монтаж шестерни приводных насосов МНУ, установка уплотнения. | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 2.9 | Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки, ванны подшипника, замена уплотняющих элементов, сборка и регулировка уплотнений | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.10 | Монтаж навесного оборудования (центробежный выключатель, золотник аварийного выключателя) и маслопроводов циркуляции масла. | к-т. | 1 | Подрядчик |  |
| 3. Приводные насосы МНУ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж и разборка приводных насосов МНУ | шт. | 3 | Подрядчик |  |
| 3.2 | Замеры зазора проточной части, дефектация деталей | шт. | 3 | Подрядчик |  |
| 3.3 | Замена уплотнительных колец, подшипников (по необходимости) | к-т. | 3 | Подрядчик |  |
| 3.4 | Сборка и монтаж приводных насосов МНУ | шт. | 3 | Подрядчик |  |
| 4. Радиаторы охлаждения генератора |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж запорной арматуры, вскрытие крышек радиаторов | шт. | 12 | Подрядчик |  |
| 4.2 | Чистка водяных трубок радиаторов | к-т | 6 | Подрядчик |  |
| 4.3 | Сборка радиаторов, замена уплотнений, опрессовка | шт. | 6 | Подрядчик |  |
| 4.4 | Установка запорной арматуры, замена уплотнений. | шт. | 12 | Подрядчик |  |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 23.18 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

- предпочтительно наличие в регионе расположения Кайтакоски ГЭС-4 производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных (стропальщики);

  - электрогазосварочных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам; Составление при необходимости Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

- работы по дефектации узлов гидроагрегата № 2 ГЭС-4, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту узлов гидроагрегата Г-2 ГЭС-4 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Заказчик:

| № п/п | Наименование материала | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резина шнуровая | МБС – Ø10 мм. | м. | 4,0 |
| 2 | Резина шнуровая | МБС – Ø8 мм. | м. | 4,0 |
| 3 | Резина шнуровая | МБС – Ø5,5÷6,0 мм. | м. | 10,0 |
| 4 | Резина листовая | МБС – 2,5 мм. | м2 | 3,0 |
| 5 | Паронит | ПМБ – 1,0 мм. | м2 | 3,0 |
| 6 | Паронит | ПМБ – 1,5 мм. | м2 | 4,0 |
| 7 | Паронит | ПМБ – 2,0 мм. | м2 | 0,5 |
| 8 | Герметик | маслобензостойкий | шт. | 4,0 |

- В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж № 287239 «Верхний направляющий подшипник и маслонапорная установка. Разрез» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж № 287339 «Верхний направляющий подшипник и маслонапорная установка, план. Агрегат 2» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.