# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Раякоски ГЭС-6. ГА ст.№1. Ремонт узлов гидроагрегата (турбинный

подшипник, верхний генераторный подшипник, уплотнение вала)»

# Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пос. Раякоски, Раякоски ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения и оформления работ:

начало –        сентябрь 2011г.

окончание –  ноябрь 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании (в соответствии с графиком отключений на 2011г.):

начало –        «26» сентября 2011г.

окончание –  «28» октября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление технического состояния узлов гидроагрегата согласно НТД.

Основные технические характеристики:

Турбинный подшипник:

| Диаметр рубашки вала турбинного подшипника | 575 мм. |
| --- | --- |
| Высота турбинного подшипника | 400 мм. |
| Вкладыш (с баббитовой заливкой) | 2 шт. |
| Вес одного вкладыша | 250 кг. |

Уплотнение вала:

| Диаметр рабочей поверхности рубашки вала для уплотнения «ХУН» | 625 мм. |
| --- | --- |
| Высота рабочей поверхности уплотнения «ХУН» | 290 мм. |
| Пояса графитового уплотнения | 4 шт. |
| Пояса лабиринтного уплотнения | 3 шт. |

Верхний генераторный подшипник:

| Диаметр рубашки вала верхнего генераторного подшипника | 800 мм. |
| --- | --- |
| Вкладыш (с баббитовой заливкой) | 8 шт. |
| Вес одного вкладыша | 40 кг. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Раякоски ГЭС-6. ГА ст.№1. Ремонт узлов гидроагрегата (турбинный

подшипник, верхний генераторный подшипник, уплотнение вала»

# Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № пп | Перечень планируемых работ | Объем работ |  | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |  |  |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование ППР | комплект | 1 | Подрядчик |  |
| 2. Турбинный подшипник (ТП) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Слив масла с ванны турбинного подшипника | кг. | 150 | Заказчик |  |
| 2.2 | Разборка и сборка навесного оборудования: | ТП | 1 |  |  |
| 2.2.1 | - маслоотбойное кольцо, ограждение вала и маслопроводов циркуляции масла |  |  | Подрядчик |  |
| 2.2.2 | - отключение кабелей основного и резервного маслонасосов с электроприводом и струйными реле |  |  | Заказчик |  |
| 2.3 | Разборка и сборка верхней и нижней маслованн турбинного подшипника | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.4 | Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения ванн подшипника (замена уплотнительных элементов), сборка | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.5 | Измерение зазоров, полная разборка и сборка подшипника, проверка состояния вкладышей, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов | ТП | 1 | Подрядчик |  |
| 2.6 | Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых вкладышей к рубашке вала, их шабровка | шт. | 2 | Подрядчик |  |
| 2.7 | Ревизия температурного контроля вкладышей подшипника | шт. | 2 | Заказчик |  |
| 2.8 | Подготовка и заливка масла в верхнюю маслованну | кг. | 150 | Заказчик |  |
| - Уплотнение вала |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снятие рифленого настила в шахте Г/А | комплект | 1 | Подрядчик |  |
| 3.2 | Снятие и установка крестовины турбинного подшипника | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 3.3 | Полная разборка, сборка, чистка и промывка уплотнения «ХУН», проверка торцевых зазоров между сегментами | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 3.4 | Осмотр рабочей поверхности рубашки вала уплотнения, снятие формуляра | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 3.5 | Сборка лабиринтного уплотнения со снятием формуляров зазоров по лабиринтам | комплект | 1 | Подрядчик |  |
| 3.6 | Замена крепежа на крепеж из нержавеющей стали | шт. | 84 | Подрядчик |  |
| - Верхний генераторный подшипник |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Слив масла с ванны верхнего генераторного подшипника | кг. | 500 | Заказчик |  |
| 4.2 | Разборка, сборка и чистка маслованны с заменой уплотнительных элементов | шт. | 1 | Подрядчик |  |
| 4.3 | Разборка ВГП, осмотр и снятие формуляров состояния рабочей поверхности сегментов ВГП, шабровка по натирам | шт. | 8 | Подрядчик |  |
| 4.4 | Проверка прилегания сегментов ВГП к рубашке вала ВГП, шабровка | шт. | 8 | Подрядчик |  |
| 4.5 | Сборка ВГП с регулировкой зазоров по сегментам и снятием формуляра «по маякам» | комплект | 1 | Подрядчик |  |
| 4.6 | Ревизия температурного контроля сегментов подшипника | шт. | 2 | Заказчик |  |
| 4.7 | Подготовка и заливка масла в маслованну ВГП | кг. | 500 | Заказчик |  |
| - Заключительные работы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление Заказчику исполнительной ремонтной документации | комплект | 2 | Подрядчик |  |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

-РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО   энергоснабжающих организаций»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 23.18 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

- предпочтительно наличие в регионе расположения Раякоски ГЭС-6 производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

  - электрогазосварочных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

- работы по дефектации узлов гидроагрегата №1 ГЭС-6, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта.

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ по  ремонту узлов гидроагрегата Г-1 ГЭС-6 не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резина шнуровая | МБС – Ø 4мм; Ø 10 мм | м. м. | 2 6 |
| 2 | Листовой уплотнительный материал | KLINGERSIL C-4433 0,5мм; 1мм; 1,5мм; 2мм. | кг. кг. кг. кг. | 10 15 15 10 |
| 3 | Герметик | Маслобензостойкий | шт. | 10 |
| 4 | Графитовая смазка |  | кг. | 20 |
| 5 | Клей | Loctite 406 | кг. | 0,2 |
| 6 | Ветошь обтирочная |  | кг. | 50 |
| 7 | Винт 1/2 '' l = 35мм. из нержавеющей стали | ОСТ НКТП 1260 | шт. | 10 |
| 8 | Винт 1/2 '' l = 40мм. из нержавеющей стали | ОСТ НКТП 1260 | шт. | 10 |
| 9 | Винт 5/8 '' l = 40мм. из нержавеющей стали | ОСТ НКТП 1260 | шт. | 20 |
| 10 | Винт 7/8 '' l = 80мм. из нержавеющей стали | ОСТ НКТП 1260 | шт. | 44 |

3.2. Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Заказчик:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло турбинное | ТП-30 | кг. | 650 |

3.3. Запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались

3.4. Перечень запасных частей и материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.5. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № М-272 «ГЭС-6. Разрез по агрегату» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № М-0264 «ГЭС-6. Разрез по турбинному подшипнику, уплотнениям и направляющему аппарату» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № М-395 «ГЭС-6. Турбинный подшипник» - 1 лист в 1экз.

- Чертеж № М-374 «ГЭС-6. Верхний направляющий подшипник» - 1 лист в 1экз.

- Чертеж № М-415 «ГЭС-6. Верхний направляющий подшипник» - 1 лист в 1экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.