Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС. Комплексное обследование трансформаторов»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.17-657)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-4,5,6,7 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -               01 мая 2012 г.

Окончание -        30 июня 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по  Прейскуранту «ОРГРЭС» 1992, том 5 или по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: определение состояния трансформаторов с выдачей рекомендаций по их эксплуатации и мероприятий для повышения эксплуатационной надёжности.

Основные технические характеристики:

ГЭС-4:

| № п/п | Характеристика | Т-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | ТМ-6300/35 |
| 2 | Завод-изготовитель | Биробиджанский тракторный завод |
| 3 | Год выпуска | 1964 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| 5 | Тип масла трансформатора | ТКп |
| 6 | Система защиты масла | свободное дыхание |
| 7 | Система охлаждения | естественная |
| 8 | Номинальная мощность, кВА | 6300 |
| 9 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 35 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 6,3 |
| 11 | Номинальный ток обмотки ВН, А | 104 |
| 12 | Номинальный ток обмотки НН, А | 578 |
| 13 | Группа соединения | 11 |
| 14 | Направленное к.з. (при номин. Коэф. Трансформации) Uк, % | 7,15 |
| 15 | Ток холостого хода (при номин. Коэф. Трансформации), % | 1,28 |

ГЭС-5:

| № п/п | Характеристика | Т-6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | ТМ-40000/35 |
| 2 | Завод-изготовитель | Запорожский трансформаторный завод |
| 3 | Заводской номер | - |
| 4 | Год выпуска | 1970 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 6 | Тип масла трансформатора | ТКп |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 4000 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 35 |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 6,3 |
| 12 | Номинальный ток обмотки ВН, А | 66 |
| 13 | Номинальный ток обмотки НН, А | 366 |
| 14 | Группа соединения | 11 |
| 15 | Направленное к.з. (при номин. Коэф. Трансформации) Uк, % | 7,68 |
| 16 | Ток холостого хода (при номин. Коэф. Трансформации), % | 0,99 |

ГЭС-6:

| № п/п | Характеристика | Т-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | КТRU 200/8458 |
| 2 | Завод-изготовитель | Стремберг |
| 3 | Заводской номер | 433378 |
| 4 | Год выпуска | 1955 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
| 6 | Тип масла трансформатора | СЛ-200 |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная+дутьевая |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 16000 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 112 |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 |
| 12 | Номинальный ток обмотки ВН, А | 82,5 |
| 13 | Номинальный ток обмотки НН, А | 880 |
| 14 | Группа соединения | 11 |
| 15 | Направленное к.з. (при номин. Коэф. Трансформации) Uк, % | 10,1 |
| 16 | Ток холостого хода (при номин. Коэф. Трансформации), % | 0,488 |

ГЭС-7:

| № п/п | Характеристика | Т-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | ТРДН-32000/110 |
| 2 | Завод-изготовитель | Московский завод им. Куйбышева |
| 3 | Заводской номер | 955466 |
| 4 | Год выпуска | 1969 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| 6 | Тип масла трансформатора | ТКп |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная + дутьевая |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 32000 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 115±9 × 1,77% |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 |
| 12 | Группа соединения | 11 |
| 13 | Направленное к.з. (при номин. коэф. трансформации) Uк, % | 10,45 |
| РПН |
| 1 | Тип | РСГ-3/110/400 |
| 2 | Завод-изготовитель | Сильноточный завод им. Васила Коларова, Болгария |
| 3 | Заводской номер | 653 |
| 4 | Год выпуска | 1968 |
| 5 | Тип масла РПН | ТКп |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «КПГЭС. Комплексное обследование трансформаторов»

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и согласование с Заказчиком Программы комплексного обследования трансформаторов в соответствии с приложением №1 | программа | 1 |
| 2 | Выполнение комплексного обследования трансформаторов (см. «Технические условия по объёму …» - Приложение №1): Т-2 ГЭС-4 Т-6 ГЭС-5 Т-2 ГЭС-7 | обследование | 3 |
| 3 | Определение наличия и уровня ЧР электрическим и акустическим методами с локацией зон возникновения ЧР трансформатора Т-2 ГЭС-6. Определение состояния прессовки магнитопровода и обмоток трансформатора. | обследование | 1 |
| 4 | Подготовка и передача Заказчику отчета по комплексному обследованию трансформатора, выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации в 2 экз. | отчет | 3 |
| 5 | Подготовка и передача Заказчику отчета о наличии и уровне ЧР и состоянии прессовки магнитопровода и обмоток трансформатора Т-2 ГЭС-6 в 2 экз. | отчёт | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС» 1998г.

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 № 624: п.п. 24.4, раздела III Перечня. Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости не относится к особо опасным и технически сложным

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности) и пожарной безопасности;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- работы на высоте.

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

- ГЭС-5 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км;

- ГЭС-4 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 135 км., расстояние до г. Мурманск 345 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. Тех. условия по объёму и комплексному обследованию трансформаторов – 2 листа в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические условия по объему комплексного обследования трансформаторов:

- Анализ условий эксплуатации трансформатора.

  - Анализ режимов работы:

- средняя нагрузка и превышение температуры обмоток и масла;

- наибольшая нагрузка и превышение температуры обмоток и масла;

- количество включений, в т.ч. при низких (до минус 20°С) температурах;

- длительность и величины перевозбуждений магнитной системы;

- количество повышений напряжения, их длительность и значения;

- минимальное и наибольшее давление масла во вводах;

- количество срабатываний РПН;

- количество грозовых перенапряжений;

- количество коммутационных перенапряжений, их значения и длительность.

  - Результаты профилактических испытаний и определение характеристик, имеющих отличия от норм:

- характеристики изоляции;

- хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ);

- физико-химические анализы масла из бака трансформатора, устройства РПН и вводов за период эксплуатации.

  - Анализ неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации, их характер и способы устранения.

  - Внешний осмотр трансформатора:

- комплектность;

- наличие течей масла и определение вероятных причин их появления;

- уровень масла в расширителях;

- значение давления во вводах;

- температура масла и окружающего воздуха.

  - Разработка карты дефектов по результатам внешнего осмотра и определение необходимого объема дополнительных испытаний.

- Испытания и проверки на работающем трансформаторе.

  - Оценка возможного снижения электрической прочности изоляции трансформатора из-за наличия в нем влаги и примесей, оценка степени увлажнения трансформатора.

  - Проверка функционирования систем компенсации температурного расширения масла в баках трансформатора и контактора, а также во вводах по изменению уровня масла в расширителях и изменению давления во вводах в процессе нагрева.

  - Определение наличия и уровня ЧР электрическим и акустическим методами с локацией зон возникновения ЧР.

  - Вибрационное обследование:

- оценка возможного снижения усилий прессовки обмоток и магнитопровода активной части трансформатора и определение аномальных зон вибрации (проводят в режиме ХХ и при максимально возможной нагрузке).

- измерение вибрационных характеристик элементов системы охлаждения.

  - Измерение напряженности магнитного поля по периметру бака в месте его разъема. (измерения проводят в начале работ по п.2.1 и повторяют при изменениях нагрузки трансформатора).

  - Испытания масла из бака трансформатора в следующем объеме:

- определение общих характеристик:

  - температура вспышки.

  - кислотное число;

  - tg δ при 20, 50, 70, 90°C и при температурах измерений изоляции трансформатора;

  - объемное удельное сопротивление при 20, 50, 70, 90°C и при температурах измерений изоляции трансформатора;

  - поверхностное натяжение;

  - продукты старения по ИК-спектру.

- исследование продуктов деградации материалов:

  - определение концентрации фурановых соединений.

- определение следующих параметров, характеризующих комплексную электрическую прочность масла:

  - пробивное напряжение и коэффициент вариации;

  - влагосодержание;

  - дисперсионный анализ механических примесей;

  - оценка отфильтрованного осадка под микроскопом.

  - Испытания масла из бака избирателя и контактора устройства РПН.

  - Тепловизионный контроль бака трансформатора, вводов, бака устройства РПН, элементов системы охлаждения - по РД 34.45-51.300-97.

  - Измерение тока в нейтрали и в заземлении трансформатора.

- Испытания после отключения и расшиновки трансформатора.

  - Измерение потерь холостого хода и тока намагничивания.

  - Измерение характеристик изоляции обмоток (R15/R60, tg δ, С)

  - Измерение сопротивления постоянному току обмоток

  - Оценка состояния контактора РПН.

  - Оценка состояния кинематики устройства РПН.

  - Отбор проб масла из вводов для проведения следующих анализов и измерений:

- ХАРГ масла;

- tg δ при 20, 50, 70, 90°С;

- кислотное число;

- влагосодержание;

- продукты старения по ИК-спектру.

Отбор проб масла производят на прогретом трансформаторе в количестве 150 мл на один ввод.

  - Отбор проб масла из бака контактора устройства РПН для проведения следующих анализов и измерений:

- ХАРГ масла;

- пробивное напряжение;

- влагосодержание.

Осмотр и проверка состояния газового реле, клеммной коробки, аппаратуры привода устройства РПН.