Приложение №1

к договору № ____________

от  «___»____________ 201_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Текущий ремонт гидроагрегата ст. № 1. Ремонт узлов гидрогенератора»

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2400/2.1-344)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  инженер II кат. по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «16»   января     2012г.

Окончание:   «06»  февраля   2012г.

Стоимость работ должна определяться по СБЦ 2008г. (по трудоёмкости) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение ремонта активной стали и обмотки статора гидрогенератора после обследования состояния статора для восстановления нормативных эксплуатационных характеристик гидрогенератора  с целью подготовки гидроагрегата  к несению номинальной нагрузки.

| Краткие технические характеристики оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрогенератор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики гидрогенератора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  | СВ-660/165-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| - мощность номинальная полная |  | 72МВА 67МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| - мощность номинальная активная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - напряжение номинальное линейное |  | 10,5кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота вращения номинальная |  | 187,5 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| - охлаждение |  | воздушное |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса гидрогенератора общая |  | 480 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Регуляторный генератор |  | СПМ-105/12-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| - мощность номинальная полная |  | 25кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| - напряжение номинальное линейное |  | 110В |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота тока номинальная |  | 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| - частота вращения номинальная |  | 187,5 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса генератора общая |  | 0,8т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Система возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип системы возбуждения |  | электромашинное |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Статор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр расточки активной стали |  | 5880 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота активной стали |  | 1650 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип обмотки |  | стержневая, волновая, двухслойная с термореактивной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пазов |  | 300 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество выводов |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - соединение фаз |  | звезда, с выведенным нулем |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса (железо статора) |  | 14,2 т |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса (статор обмотанный) |  | 116,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ротор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  | явнополюсный |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество полюсов |  | 32 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр |  | 5850 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса |  | 225 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Воздухоохладители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  | ВО 158/1510-60-Н УХЛЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество на генераторе |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - максимальное рабочее давление воды |  | 0,2 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса воздухоохладителя |  | 0,748 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подпятник (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  | сегментный, самоустанавливающийся на жесткой винтовой опоре |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип сегментов |  | с эластичным металлопластмассовым покрытием (ЭМП) |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество сегментов |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем масла в ванне ПП |  | 8 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса втулки ПП |  | 8,6 т |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса сегмента |  | 135 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр наружный диска ПП |  | 2310 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр внутренний диска ПП |  | 950 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса диска ПП |  | 3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Верхняя крестовина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип верхней крестовины |  | лучевая |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество лап |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса |  | 87,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Маслоохладители подпятника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип секций маслоохладителя |  | радиаторный |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество секций маслоохладителя |  | 16 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса секции маслоохладителя |  | 160 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Генераторные подшипники (ВГП, НГП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  | Сегментный |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество сегментов |  | ВГП-8 шт., НГП-8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип сегментов |  | с баббитовым покрытием (марка Б - 83) |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметр рубашки вала ВГП, НГП |  | 1300 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса сегмента |  | 70 кг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Нижняя крестовина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип нижней крестовины |  | лучевая |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество лап |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса нижней крестовины |  | 16,8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Секции маслоохладителя НГП, ВГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип секций маслоохладителей |  | ВГП (в ванне ПП) радиаторные НГП кольцевой |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество секций в ванне НГП |  | 2 кольца |  |  |  |  |  |  |  |
| - максимальное рабочее давление воды |  | 0,2 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса секции маслоохладителя |  | 160 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Тормозное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип тормоза |  | ТЦ-220-400, пневматический |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество тормозов |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество фрикционных подушек |  | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочее давление в системе |  | 0,8 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| - масса тормоза-домкрата |  | 220 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество трубопроводов |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Текущий ремонт гидроагрегата ст. № 1. Ремонт узлов гидрогенератора»

ГЭС-12   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление проекта организации работ и календарного план – графика исполнения работ в сроки установленные СО 34.04.181-2003. | комплект | 1 |
| 2. | Разборка (сборка) перекрытий верхней крестовины. | сектор | 1 |
| 3. | Разборка (сборка) верхних воздухоразделяющих щитов. | сектор | 2 |
| 4. | Разборка (сборка) нижних воздухоразделяющих щитов. | сектор | 2 |
| 5. | Разборка (сборка) технологических трубопроводов. | тн | 0.3 |
| 6. | Разборка (сборка) пожарного трубопровода. | кольцо | 1 |
| 7. | Снятие (установка) вентиляционных лопаток. | лопатка | 4 |
| 8. | Снятие (установка) полюсов ротора с двумя хвостовиками. | полюс | 2 |
| 9. | Установка приспособления для проворота ротора. | комплект | 1 |
| 10. | Разборка приспособления для проворота ротора. | комплект | 1 |
| 11. | Обследование состояния активной стали и обмотки статора. | статор | 1 |
| 12. | Ремонт до 5% объема массы активной стали и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | статор | 1 |
| 13. | Чистка до 50% площади вентиляционных каналов и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | статор | 1 |
| 14. | Чистка до 5% площади верхней части обода и полюсов ротора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | ротор | 1 |
| 15. | Восстановление лакокрасочного покрытия до 30 % поверхности обмотки статора и полюсов ротора (объём работ уточняется по результатам обследования и ремонта) | статор ротор | 1 1 |
| 16. | Подрядчик предоставляет КТГЭС полностью оформленную отчётную документацию по обследованию и ремонту активной стали и обмотки статора Г-1ВТГЭС, в электронном виде в формате и на бумажном носителе в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. | комплект | 2 |

Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта  работ по ремонту  гидрогенераторов  ГЭС.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 12.3; 23.18; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.

2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик гидрогенератора  гидроагрегата  №1  в соответствии с требованиями НТД.

2.1.7.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- ремонт  электротехнического оборудования;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

- электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).

2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидрогенераторов ГЭС.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях

2.2.14. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ:

- перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта, в т.ч. с применением автокранов (при необходимости);

- вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.15. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, своевременное составление и согласование с КТГЭС ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.

2.2.16. Разработать и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком, согласованным с КТГЭС. Разработка графика с учётом требований раздела 4, п/п 4.2.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.

3.1.  Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроизоляционные материалы для ремонта активной стали и обмотки статора | Ремонтный комплект | 1 |
| 2 | Материалы для ремонта паяных соединений ротора. | Ремонтный комплект | 1 |
| 3 | Бензин Б-70 (нефрас 2С 80/120). | л | 30 |
| 4 | Шнур лавсановый. | пм | 200 |
| 5 | Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние (ч. № 8БС.783.834). | шт. | 100 |
| 6 | Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние (ч. № 8БС.783.835). | шт. | 10 |
| 7 | Клинья паз. норм. паза 27,0+0,2мм, внутренние (ч. № 8БС.783.836). | шт. | 10 |
| 8 | Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм, внутренние (эскиз №1 ч.№ 8БС.791.059). | шт. | 36 |
| 9 | Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм , верхние крайние (эскиз №2 ч.№8БС.791.059-01). | шт. | 4 |
| 10 | Клинья паз. стыкового паза 29,0+0,2мм , нижние крайние (эскиз №3 ч.№8БС.791.059-02). | шт. | 4 |
| 11 | Пружина полюса ротора (эскиз ч.№5БС.281.558). | шт. | 16 |
| 12 | Клинья полюсные роторные (фрагмент чертежа ч.№5БС.194.346). | шт. /пар | 8/4 |
| 13 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг. | 10 |
| 14 | Стеклотекстолит СТЭФ S=0,5÷2.0мм | кг. | 5 |
| 15 | Эпоксиуретан АЛП-Э 1,5 | кг. | 3 |
| 16 | Стеклотекстолит СТЭФ-ПВ S=0,4мм | кг. | 5 |
| 17 | Ветошь | кг. | 30 |

Примечание.

- Номенклатура и количество материалов  уточняются  по результатам акта дефектации генератора.

- Чертёжная и ремонтная документации предоставляется Подрядчику по отдельному запросу.

3.2. Оборудование, запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержни обмотки статора | Ремонтный комплект | 1 |
| 2 | Техпластина МБС-С S=4.0÷5.0мм | кг. | 10 |

Примечание.

1. Номенклатура и количество материалов  уточняются  по результатам акта дефектации генератора.

3.2.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.2.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.

4.1. Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

4.2. Машинный зал ГЭС расположен  в подземном комплексе на глубине 68,5м

4.3. В средней части срока проведения  работ по ремонту генератора персоналом КТГЭС будут проведены работы по переустановке ремонтного затвора ВБ  ГЭС из водоприёмника  1А в водоприёмник 1Б, для обеспечения работ подрядной организации, работающей по отдельному договору,   по обследованию гидромеханического оборудования Г-1.

4.4. По условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика  ремонта основного оборудования  ВТГЭС-12 на 2012г.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.