Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя услуг на

инструментальное обследование гидромеханического оборудования

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(Номер закупки по  ОЗП  2500/2.17-733)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15); ГЭС-2 (ГЭС-16); Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19).

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-2 Кундиков Андрей Павлович  телефон: (921)6620110

Начальник ЭМЦ-1 Семенов Александр Викторович телефон (921)6619669

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 май  2012 г.

Окончание           ноябрь  2012 г.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС том 4 (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:  Определение технического состояния гидромеханического оборудования каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Основные технические характеристики:

Технические характеристики оборудования ГЭС-15; ГЭС-16.

Ремонтные  затворы  отсасывающих  труб  гидроагрегатов №№1,3  ГЭС-15,  гидроагрегатов  №№2,3  ГЭС-16.

- Пролет в свету -9,0м

- Расчетный пролет -9,35м

- Высота отверстия – 3,66 м

- Расчетный напор -14,64м

- Главная нагрузка на затвор -460т

- Расчетное подъемное усилие -16,5 т.

- Тип плоский скользящий

Затвор водосброса  №1  ГЭС-15

| 1. Тип затвора | сегментный 10,0-7,0-7,0 |
| --- | --- |
| 2. Пролёт в свету | 10м |
| 3. Расчётный пролёт | 10м |
| 4. Нагруженный пролёт | 10м |
| 5. Расстояние между точками(подвеса) | 8,6м |
| 6. Расчетный напор | 7м |
| 7. Главная нагрузка на затвор | 260т |
| 8. Число секций | 1 |
| 9. Расчетное подъёмное усилие | 35т |
| 10. Грузоподъёмность обслужив.механизма | 2х20т |

Аварийно - ремонтные затворы (АРЗ) гидроагрегатов №№1,3  ГЭС-15,  гидроагрегатов  №№1,2,3  ГЭС-16

1.   Пролет в свету -5,5м

- Расчетный пролет -6,1м

- Нагруженный пролёт – 5,62 м

- Высота отверстия – 6,0 м

- Расстояние между точки подвеса – 4,5м

- Расчетный напор -21,0м

- Главная нагрузка на затвор -910т

- Число секций -2 шт

- Общий вес затвора – 27390кг.

Технические характеристики оборудования ГЭС-19

  - Аварийно-ремонтные  затворы (АРЗ) плоские колесные 6,0-9,0-14,0 гидроагрегата  №2

Отверстие – глубинное

Отметка НПУ, м – 25,0

Пролет отверстия:

в свету, м – 6,0

грузовой, м – 6,15

расчетный, м – 6,6

Высота отверстия:

в свету, м – 9,0

грузовая, м – 9,1

Напор, м – 14,0

Гидростатическое давление, тс

горизонтальное – 529

вертикальное – 24,6

торцевое – 66,2

Расчетное подъемное усилие, тс – 42

Масса затвора, т – 28,33

Количество секций, шт. – 3

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс – 2х32

  - Сороудерживающие решётки (СУР) с электрообогревом 6,0-10,0-2,0  гидроагрегата  №2

    - Техническая характеристика.

Отверстие				глубинное

Пролет отверстия в свету, м		6,0

Высота отверстия в свету, м		10,0

Расчетный пролет, м			6,5

Нагруженный пролет, м		6,0

Расчетный перепад, м			2,0

Главная нагрузка, тс			142,2

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс				50

Масса решетки, т			24,8

  - Затворы плоские колесные 6,0-11,6-11,32 водосброса

Отверстие				поверхностное

Пролет отверстия

в свету, м			6,0

грузовой, м			6,36

расчетный, м			6,6

Напор, м				11,32

Горизонтальная гидростатическая

нагрузка, тс				408

Расчетное подъемное усилие, тс	60,48

Масса затвора, т			34,0

Количество секций, шт.		4

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс				2х32

  - Затвор ремонтный  плоский колесный 6,0-11,6-11,32  водосброса

Отверстие				поверхностное

Пролет отверстия

в свету, м			             6,0

грузовой, м			             6,36

расчетный, м			             6,6

Напор, м				            11,32

Горизонтальная гидростатическая

нагрузка, тс				408

Расчетное подъемное усилие, тс	60,48

Масса затвора, т			            33,1

Количество секций			4

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс				2х32

  - Затворы плоские скользящие 5,0-5,22-14,92  отсасывающих  труб

Отверстие				глубинное

Пролет в свету, м			5,0

Расчетный пролет, м			5,22

Нагруженный пролет, м		            5,22

Расчетный напор, м			14,92

Расчетная нагрузка на затвор, тс	370

Масса затвора, т			            10,3

Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс				2х8

График выполнения работ:

|  | Наименование участка работ | начало | окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |
| 1.1 | Ремонтный затвор отсасывающей трубы нижнего бьефа №1 | 01.07.12 | 15.07.12 |
| 1.2 | Ремонтный затвор отсасывающей трубы нижнего бьефа №3 | 24.09.12 | 14.10.12 |
| 1.3 | АРЗ водоприёмника №1 | 24.09.12 | 14.10.12 |
| 1.4 | АРЗ водоприёмника №3 | 01.07.12 | 15.07.12 |
| 1.5 | Сегментный затвор водосброса №1 | 01.07.12 | 15.07.12 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |
| 2.1 | Ремонтный затвор отсасывающей трубы нижнего бьефа №2 | 01.07.12 | 15.07.12 |
| 2.2 | Ремонтный затвор отсасывающей трубы нижнего бьефа №3 | 01.07.12 | 15.07.12 |
| 2.3 | АРЗ водоприёмника №1 | 05.11.12 | 12.11.12 |
| 2.4 | АРЗ водоприёмника №2 | 22.10.12 | 02.11.12 |
| 2.5 | АРЗ водоприёмника №3 | 27.10.12 | 27.10.12 |
| 3 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |  |  |
| 3.1 | АРЗ №1 | 15.08.12г. | 01.11.12г |
| 3.2 | АРЗ №2 | 15.08.12г. | 01.11.12г |
| 3.3 | СУР №1 | 15.08.12г. | 01.11.12г |
| 3.4 | СУР №2 | 15.08.12г. | 01.11.12г |
| 3.5 | Затворы отсасывающей трубы №1 | 01.05.12г. | 31.07.12г |
| 3.6 | Затворы отсасывающей трубы №2 | 01.05.12г. | 31.07.12г |
| 3.7 | Основные затворы водосброса №1 | 01.05.12г. | 31.07.12г |
| 3.8 | Основные затворы водосброса №2 | 01.05.12г. | 31.07.12г |
| 3.9 | Ремонтный затвор водосброса | 01.05.12г. | 31.07.12г |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объёмов работ по инструментальному обследованию гидромеханического оборудования

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией непосредственно на КСГЭС | комплект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком программы обследования гидромеханического оборудования, графика выполнения работ. | комплект | 1 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Обследование затворов и сороудерживающих решёток. | затвор решётка | 17 2 |
| 4.1 | Определение толщины металла гидромеханического оборудования неразрушающим методом. |  |  |
| 4.2 | Определение состояния сварных соединений гидромеханического оборудования. |  |  |
| 4.3 | Определение состояния опорно-направляющих и сцепных устройств гидромеханического оборудования. |  |  |
| 4.4 | Определение деформации гидромеханического оборудования (геометрических размеров). |  |  |
| 4.5 | Определение состояния опор и ригелей гидромеханического оборудования. |  |  |
| 5 | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромехоборудования. |  |  |
| 6 | Оформление технического отчёта и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf» ) и на бумажном носителе (3 экз.) | шт | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

- СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- МУ 34-70-075-84    Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

- РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

- СТО17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения  работ по  инструментальному обследованию  гидромеханичесого  оборудования  ГТС  не менее 5 лет;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по инструментальному обследованию;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для осмотра инструменты и специальные приспособления;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.