Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Нижне - Туломская ГЭС. Работы по  исправлению линии вала  гидроагрегата  № 1».

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   Мурманская область, Кольский район,

п. Мурмаши, ул.Советская, д. 1, Нижне-Туломская ГЭС Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  инженер II кат.по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:       04 июля 2011г.

Продолжительность  работ, связанная с выводом гидроагрегата в ремонт – 37 календарных дней. Конкретная дата начала ремонта гидроагрегата № 1 уточняется  в соответствии  с согласованным  месячным графиком ремонтов основного оборудования ГЭС филиала «Кольский».

Окончание:  09 августа 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнения комплекса работ для восстановления технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов с целью подготовки гидроагрегата  к несению номинальной нагрузки.

| Основные технические характеристики оборудования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидротурбина. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины: |  |  |  |
| • тип |  | ПР- 30/881-В-360 |  |
| • завод-изготовитель |  | ЛМЗ, г. Ленинград, зав. № 342, 1989 г. вып. |  |
| Напоры нетто: |  |  |  |
| • максимальный |  | 19,0 м |  |
| • расчетный |  | 17,5 м |  |
| • минимальный |  | 16,3 м |  |
| Мощность номинальная при расчетном напоре |  | 14300 кВт |  |
| Частота вращения |  |  |  |
| • номинальная |  | 150 об/мин |  |
| • разгонная |  | 270 об/мин |  |
| 2. Вал турбины: |  |  |  |
| • длина |  | общ. - 6155 мм, между фланцевыми разъёмами – 5605мм. |  |
| • масса вала |  | 6723 кг |  |
| • диаметр фланца (к генераторному валу) |  | 950 мм |  |
| • диаметр фланца (к рабочему колесу) |  | 1250 мм |  |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип ПР 30/881 |  |  |  |
| • диаметр |  | 3600 мм |  |
| • высота |  | 2500 мм |  |
| • число лопастей |  | 5 |  |
| • материал |  | нерж.сталь 06Х12Н3Д |  |
| • масса РК – |  | 12125 кг |  |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |  |
| • число лопаток НА |  | 28 |  |
| • масса лопатки |  | 430 кг |  |
| • диаметры цапф лопаток НА |  | верхняя - Ǿ=135мм, средняя – Ǿ =1 40 мм, нижняя - Ǿ =110мм |  |
| • масса регулирующего кольца |  | 4900 кг |  |
| • масса НА в сборе |  | 25654 кг |  |
| • высота НА |  | 1400 мм |  |
| • сервомотор НА |  | Количество – 2шт., Ǿ = 300мм |  |
| • масса сервомотора со стопором |  | 840 кг |  |
| • масса крышки турбины |  | 12000 кг |  |
| 5. Регулятор скорости |  |  |  |
| • тип |  | ЭГР 2 И1 – 100- 11 |  |
| • рабочее давление масла в системе регулирования |  | 4,0 МПа |  |
| • условный диаметр главного золотника |  | 100 мм |  |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |  |
| • тип |  | МНУ 4/40-4-2Б |  |
| • номинальное давление масла в системе регулирования |  | 4,0 МПа |  |
| • объем масляного бака |  | 4 м3 |  |
| • количество насосов МНУ |  | 2 |  |
| • тип маслонасосов |  | МВН 3 В 16/40 |  |
| • количество масла в МНУ |  | 4 м3 |  |
| • масловоздушный котел |  | 1 шт. |  |
| • объем котла |  | 4 м3 |  |
| • масса установки МНУ |  | 8080 кг |  |
| 7. Турбинный подшипник (ТП) |  |  |  |
| • тип |  | сегментный (обрезиненные сегменты) |  |
| • количество сегментов |  | 8 |  |
| • диаметр рубашки вала |  | 615 мм |  |
| • масса сегмента • масса корпуса ТП |  | 32 кг |  |
|  |  | 4513 кг |  |
| Гидрогенератор. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора: |  |  |  |
| • тип |  | СВ-546/90-40 (вертикальный) |  |
| • завод/изготовитель |  | «Электросила», г.Ленинград, зав.№ 840118, 1936 г.вып. |  |
| Номинальная мощность при температуре входящего воздуха |  | + 35 град.С |  |
| • активная мощность |  | 14000 кВт |  |
| • полная мощность |  | 15600 кВА |  |
| • номинальный коэффициент мощности |  | 0.9 |  |
| • номинальное число оборотов |  | 150 об/мин |  |
| 2. Ротор. |  |  |  |
| • тип ротора |  | явнополюсной |  |
| • диаметр ротора |  | 4978 мм |  |
| • число полюсов ротора |  | 40 |  |
| • общая масса ротора с валом |  | 90520 кг |  |
| 3. Статор. |  |  |  |
| • номинальное напряжение |  | 6300 В |  |
| • номинальный ток статора |  | 1430 А |  |
| Тип обмотки статора |  | волновая, стержневая с термореактивной изоляцией |  |
| Характеристики обмотки статора: |  |  |  |
| • число пазов |  | 288 |  |
| • шаг обмотки |  | 1-16 |  |
| • класс изоляции |  | «В» (статор и ротор) |  |
| • схема соединения |  | звезда |  |
| • выводов |  | 6 |  |
| • масса статора |  | 38000 кг |  |
| • масса спинки статора |  | 9952 кг |  |
| 4. Система возбуждения |  | тиристорная |  |
| • тип |  | ТВГ -1000/460 |  |
| • тип щеток на кольцах ротора |  | ЭГ-4 (32х20х64) |  |
| • количество щеток |  | 32 шт. |  |
| 5. Воздухоохладители |  |  |  |
| • тип |  | ВО 204/2010-70-М-4 |  |
| • количество на генераторе |  | 2 |  |
| • максимальное рабочее давление воды |  | 0,25 МПа |  |
| • масса воздухоохладителя |  | 920 кг |  |
| 6. Подпятник (ПП) |  |  |  |
| • тип сегментов |  | эластичный металлопластмассовый (ЭМП) с фторопластовым покрытием |  |
| • количество сегментов |  | 12 |  |
| • масса сегмента |  | 27 кг |  |
| • диаметр подвижного диска |  | 1500 мм |  |
| • масса корпуса ПП |  | 1133 кг |  |
| • масса диска ПП |  | 970 кг |  |
| • масса втулки ПП |  | 4660 кг |  |
| • маслоохладитель |  | 4 шт., радиаторного типа, масса - 155 кг |  |
| 7. Тип верхней крестовины |  | мостовая |  |
| • количество опор |  | 8 |  |
| • масса верхней крестовины |  | 26100 кг |  |
| 8. Направляющие подшипники (ВГП, НГП) |  |  |  |
| • тип |  | сегментный, покрытие - баббит |  |
| • количество сегментов |  | ВГП-12, НГП -12 |  |
| • диаметр рубашки вала (для НГП), диаметр втулки ПП (для ВГП) |  | НГП -1000 мм ВГП-1000мм, |  |
| • масса сегмента |  | 25 кг |  |
| • маслоохладитель НГП |  | кольцевой, 100 кг |  |
| 9. Тип нижней крестовины |  | лучевая |  |
| • количество опор |  | 6 |  |
| • масса нижней крестовины |  | 6670 кг |  |
| 10.Тормозная система |  |  |  |
| • рабочая среда |  | воздух Р = 0,7 МПа; масло (при подъёме ротора) Р = 10,0 МПа.) |  |
| • тормозные цилиндры – домкраты |  | Ǿ =220 мм, в количестве 6 шт. |  |
| • тормозные манжеты |  | РТИ, МБС, комплект на г/а - 6шт. |  |
| • фрикционные подушки |  | металлоасбест, размер (400×230×40) |  |
| • масса тормоза в сборе |  | 165 кг |  |
| 11. Система пожаротушения |  | кольцевой трубопровод, Ǿ = 50 мм |  |

- УКРУПНЁННАЯ Ведомость

работ по   исправлению  линии вала гидроагрегата  № 1

Нижне-Туломской ГЭС  Каскада Туломских ГЭС

филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидроагрегат в целом. Подготовительные работы. |  |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проекта организации работ и календарного план-графика исполнения работ за 20 дней до начала работ. | комплект | 1 |
|  | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта (совместно с Заказчиком). | гидроагрегат | 1 |
| 2. | Гидроагрегат в целом. |  |  |
| 2.1. | Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, ремонтного настила в машинном зале. | гидроагрегат | 1 |
| 2.2. | Снятие и установка лестниц, площадок, перил. | т | 0,2 |
| 2.3. | Разборка и сборка технологических трубопроводов. | т | 0,3 |
| 2.4. | Линия вала |  |  |
|  | - проведение операций по проверке центровки и линии вала до разборки и после сборки гидроагрегата (с установкой и разборкой приспособления для проворота ротора); обеспечение требований СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2; Д.3, в том числе: - проверка общей линии вала поворотом ротора на 360°в т.ч.: - проверка и устранение излома во фланцевом соединении валов, восстановление исправного состояния; - проверка неперпендикулярности генераторного вала, восстановление исправного состояния (при необходимости). - проверка и устранение уклона линии валов, восстановление исправного состояния. - послемонтажная установка базовых поверхностей (маяков) с замером положения валов. | гидроагрегат | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3. | Гидрогенератор тип СВ 546/90-40 |  |  |
| 3.1. | Регуляторный генератор |  |  |
|  | - демонтаж (монтаж), ревизия, проверка крепления полюсов, проверка изоляции чистка, центровка, восстановление исправного состояния. Восстановление лакокрасочного покрытия (при необходимости). | шт | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.2. | Подпятник (ПП), ванна подпятника. |  |  |
|  | - демонаж (монтаж) крышки ПП, замена уплотнений, осмотр, чистка ванны, восстановление исправного состояния. | комплектт | 1 |
|  | - гидравлические испытания маслоохладителей, опрессовка с системой техводоснабжения, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем | сегмент | 12 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.3. | ВГП (верхний генераторный подшипник). |  |  |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов, проверка прилегания поверхностей трения сегментов и втулки ПП в зоне работы ВГП, притирка и шабрение, восстановление исправного состояния. | подшипник | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.4. | НГП (нижний генераторный подшипник). |  |  |
|  | - демонтаж (монтаж) крышки ванны подшипника, замена уплотнений, чистка маслованны, сборка и регулировка уплотнения, восстановление исправного состояния. | подшипник | 1 |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов, проверка прилегания поверхности трения сегментов к шейке вала, притирка и шабрение, восстановление исправного состояния, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - гидравлические испытания маслоохладителя, опрессовка с системой техводоснабжения, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.5. | Верхняя крестовина (ВК) |  |  |
|  | - демонтаж (монтаж), рифлёного перекрытия | комплект | 1 |
|  | - демонтаж (монтаж) верхних воздухоразделяющих щитов | комплект | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.6. | Вал генератора |  |  |
|  | - Разъединение (соединение) фланцевого соединения генераторного вала и вала турбины, проверка плоскостности фланца вала генератора, восстановление исправного состояния. | вал | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4. | Гидротурбина тип ПР 30/881-В-360 |  |  |
| 4.1. | ТП (турбинный подшипник) |  |  |
|  | - разборка (сборка с корректировкой зазоров) ТП, ревизия деталей ТП: обрезиненных сегментов (замена резины), регулирующих и опорных элементов, крепёжных деталей, уплотнений ванны, восстановление исправного состояния. | подшипник | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.2. | Вал турбины |  |  |
|  | - проверка плоскостности фланца вала турбины, контроль вытяжки болтов фланцевого соединения турбинного и генераторного валов согласно рекомендации завода изготовителя, проверка втулок фланца вала турбины, восстановление исправного состояния. | вал | 1 |
|  | - Оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5. | Заключительные работы. Гидроагрегат в целом. |  |  |
|  | - демонтаж лесов, подмостей, уборка (совместно с Заказчиком). | гидроагрегат | 1 |
| 6. | Оформление отчётной документации. | комплект | 1 |

Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные  СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

  - СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта  работ по ремонту   оборудования   гидротурбин и гидрогенераторов  гидроагрегатов  ГЭС.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных и уникальных объектов: п\п. 23.18; 24.3   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.

2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление нормативных эксплуатационных  характеристики   оборудования  гидротурбины и гидрогенератора  гидроагрегата  №1  согласно требованиям НТД.

2.1.7.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.8. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.9.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- ремонт  электротехнического, гидротурбинного и механического оборудования ГЭС;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

- электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6. Персонал, выполняющий работы с применением пневмоинструмента, монтажного пистолета  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях

2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта; вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.14  Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением специального автотранспорта:  автокранов, автогидроподъёмников и т.п.;

2.2.15. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации. Составление (при необходимости) ППР,  актов на скрытые работы и т.п.   Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому  ремонту  в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

2.2.16. Разработать, согласовать с Заказчиком и обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с календарным технологическим  графиком ремонта.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техпластина 2-Н 1 МБС-С 3 - 4мм | кг | 30 |
|  | Техпластина 2-Ф 1 МБС-Т 10,0мм | кг | 20 |
|  | Эпоксидный компаунд (для заливки втулок болтов фланца турбинного вала) | кг | 8 |
|  | Керосин, нефрас и т.п. | л | 40 |
|  | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 15 |
|  | Ветошь | кг | 30 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение.

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.