Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

КСГЭС. Комплексное обследование трансформатора Т-1

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/6.42-667)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-2 Кундиков Андрей Павлович  телефон: (921) 6620110.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август 2012 г.

Окончание          сентябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Комплексное обследование трансформатора Т-1 Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18) с целью определения его технического состояния и рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.

Технические характеристики трансформатора ст. №1 ГЭС-18

| 1. | Тип трансформатора | ТДЦ-180000/150 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Номинальная мощность (кВа) | 180000 |
| 3. | Uном. обмотки ВН (кВ) | 165 |
| 4. | Uном. обмотки СН (кВ) | - |
| 5. | Uном. обмотки НН (кВ) | 10,5 |
| 6. | Iном. обмотки ВН (А) | 630 |
| 7. | Iном. обмотки СН (А) | - |
| 8. | Iном. обмотки НН (А) | 9897 |
| 9. | Группа соединения | Y н/Δ-11 |
| 10. | Высоковольтные вводы Нейтраль | ВН СН НН | GOE 750-600-3150-0,325-Bsp МБТОУ-66/630-У1 |
| 11. | Встроенные ТТ Нейтраль | ВН | ТВТ-150-1500-1000-750/1а ТВТ-150-600/1а |
| 12. | Регулирование напряжения | ПБВ |
| 13. | Предел регулирования | - |
| 14. | Охлаждение трансформатора | дутьевое с принудительной циркуляцией |
| 15. | Полный вес трансформатора (т) | 252,4 |
| 16. | Вес масла (т) | 43,9 |
| 17. | Завод-изготовитель | Запорожский трансформаторный завод |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по комплексному обследованию трансформатора Т-1 ГЭС-18

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное обследование трансформатор типа ТДЦ-180000/150 станционный № 1 Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18). | шт. | 1 |
| 1.1 | Разработка программы комплексного обследования и согласование ее с Заказчиком | Про-ма | 1 |
| 1.2. | Анализ технической, ремонтной и эксплутационной документации. | объект | 1 |
| 1.3. | Проведение технического диагностирования в следующем объеме: - определение количества антиокислительной присадки - определение механических примесей в трансформаторном масле - проведение опыта ХХ - измерение сопротивления обмоток постоянному току -оценка состояния переключающего устройства (ПБВ) - проверка устройств охлаждения - проверка предохранительных устройств - измерение ЧР акустическим и электрическим методом - проведение термографического обследования - проведение вибрационного обследования - измерение тангенса угла диэлектричиских потерь изоляции обмоток - измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора - измерение сопротивления изоляции обмоток | объект | 1 |
| 4. | Обработка и оформление результатов, выводов, рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, необходимости капитального ремонта или замены трансформатора | ком-т | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5 – «Электрическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.5.4;5.7; 5.8; 5.10

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ-РМ-012-2000; Межотраслевые правила по охране при работе на высоте.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- ППБ 01-03  Правила пожарной безопасности РФ.

- СТО РАО «ЕЭС России» Методики оценки состояния основного оборудования ТЭС (Москва 2007).

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования (с изм. 1,2       2000).

- РД 153-34.0-46.302-00 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. Раздел 2. (ОРГРЭС 1997г.).

- РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Наличие опыта работы по обследованию и диагностированию силовых трансформаторов (не менее 5 лет).

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 24.4  раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. Объект, на котором выполняются работы, не является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ). Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данных видов работ, (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по действующим Правилам охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ (работы на высоте).

- Досконально знать технологию производства работ и особенности оборудования.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющее обеспечить необходимое качество работ.

- Иметь все необходимые для обследования инструменты, приборы, специальные приспособления и средства защиты.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.