Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ                                                            «Ремонт баббитовых вкладышей верхнего генераторного подшипника Г-3,4»

ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2400/2.16-363)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Мурмаши,  Нижне - Туломская ГЭС (ГЭС-13)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник НТГЭС КТГЭС Носач Максим Александрович - тел.(81553)69-213.

- инженер II кат. по ремонту,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         ноябрь    2012г.

Окончание:   декабрь    2012г.

Стоимость работ должна определяться по калькуляции (в зависимости от трудозатрат), либо по коммерческому предложению подрядной организации в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление нормативно-технических характеристик оборудования.

Основные технические характеристики:

На гидрогенераторах НТГЭС станционные №№ 3 и 4, год выпуска - 1936г, завод-изготовитель Электросила им. С.М.Кирова  установлены верхние генераторные подшипники (ВГП) с кольцевым вкладышем. Вкладыш разъёмный, состоит из  2-х сегментов, материал изготовления сегментов – чугун. Рабочая антифрикционная  поверхность вкладыша  залита баббитом  марки Б-83.

Масса  вкладыша  ВГП- 615 кг, в т.ч.: масса чугунных секций  по 280кг каждая; чистая масса баббита – 55кг (при заливке вкладыша общая масса баббита составляет - 138кг).

Геометрические размеры вкладыша ВГП, в т.ч.: высота  =  440,0мм; диаметр наружный =

| 550 | +0,07 |
| --- | --- |
|  | 0 |

800 ± 0,025мм; диаметр внутренний =                                  мм.

- УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт баббитовых вкладышей верхнего генераторного подшипника»

ГЭС-13   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация транспортировки вкладыша подшипника Подрядчику в ремонт и после его завершения Заказчику выполняется: 1. Заказчиком - при условии расположения ремонтной производственной площадки в Мурманской области. 2. Подрядчиком - при условии расположения ремонтной производственной площадки за пределами Мурманской области. | вкладыш | 1 |
| 2. | Выполнение работ по перезаливке вкладыша подшипника, в том числе: - удаление старого баббитового покрытия (механическая обработка, выплавление); - подготовка сегментов вкладыша подшипника к заливке баббита (чистка, травление кислотой, лужение и т.п.); - подготовка формы (уточняется при поступлении вкладыша подшипника на ремонтный участок); - заливка вкладыша подшипника баббитом марки Б-83 с предварительным химанализом используемого баббита; - УЗК баббитового покрытия вкладыша подшипника, проверка прилегания, наличия дефектов литья; - проточка вкладыша подшипника с обеспечением чертёжных размеров внутреннего и наружного диаметров в соответствии с чертёжной документацией (Приложение №2). | вкладыш | 1 |
| 3. | Передать вкладыш подшипника в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмо-сдаточного Акта. | вкладыш | 1 |
| 4. | Предоставление Заказчику полностью оформленной отчётной - исполнительной документации по ремонту вкладыша подшипника. | комплект | 2 |

Уточнение объёмов работ  с участием Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Примечание.  Требования, указанные в разделе «Особые условия»:  в пункте 1; в пункте 2.1, п/п 2.1.6 – 2.1.8; в пункте 2.2., п/п 2.2.2, 2.2.4 – 2.2.6 обязательны  при  выполнении работ непосредственно на объекте  Нижне-Туломская ГЭС.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций».

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта  выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.3. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.

2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление исправного состояния оборудования  в соответствии с требованиями НТД.

2.1.6.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.8.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Нижне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения   специальных  ремонтных   работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на металлообрабатывающих станках;

- литейных;

- погрузо-разгрузочных (стропальщики);

- газоэлектросварочных.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6. У персонала, выполняющего газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.2.7. Досконально знать технологию и особенности ремонта  крупногабаритных подшипников с баббитовым антифрикционным покрытием.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения заявленного объёма работ.    Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.11. Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях

2.2.12. Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной и исполнительной документации, составление при необходимости  ППР, актов на скрытые работы и т.п.

2.2.13. Обеспечить  неукоснительное выполнение согласованного  графика  ремонта.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.

3.1.  Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 138 |
| 2. | Вспомогательные материалы (кислота, олово и т.п.) | кг | 10 |
| 3. | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные, щётки стальные чашечные и т.п.). | шт | 20 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью работ  согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в Техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента - на  1 листе  в 1 экз.

- №2. «Вкладыш верхний (обработка). Эскиз № 1»(основание: черт. № 1М50198  «ЭЛС») - на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.