Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ                                                            «Верхнетуломская ГЭС-12. Ремонт подкрановых путей кран-балки в помещении щитов

отсасывающих труб».

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2400/2.1-1054)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский,   ГЭС-12  Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:

- начальник ГЭС-12  Шимонис Владимир Аугустинас – тел.(81553)69-350;

- инженер II кат. по ремонту, группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          «21»     февраля  2011г.

Окончание:   «31»     май    2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению  исправного технического состояния подкрановых путей мостовой крановой тележки  в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00.

Основные  технические характеристики объекта работ:

Подкрановые пути мостовой крановой тележки (далее кран-балка) находятся в щитовом отделении нижнего бьефа,  расположенного в подземном комплексе ГЭС-12 на отметке ▼ 24,80,  на глубине 68,20м от поверхности. Скальная галерея щитового отделения в поперечном сечении имеет размеры 4,00 х 7,00м.  В полу щитового отделения по всей длине расположен проём шириной  1,80м  для установки аварийно-ремонтных затворов, по обеим сторонам проёма   находятся  проходы: со стороны машинного зала  шириной 1,70м и со стороны отводящего туннеля  шириной 0,70м.

Подкрановые пути надземного типа, расположены по обеим сторонам скальной галереи на высоте 5,50м, проходят по ж/б направляющим балкам,  крепящимся анкерными болтами к ж/б консолям на стенах галереи. Протяжённость путей 83,50м. Грузоподъёмность кран-балки 25,0т, пролёт моста 3,50м. Ввод в эксплуатацию в 1964г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Верхнетуломская ГЭС-12. Ремонт подкрановых путей кран-балки в       помещении щитов отсасывающих труб».

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с заводской и эксплуатационной технической документацией подкрановых путей мостовой крановой тележки щитового отделения НБ ГЭС-12. | комплект | 1 |
| 2. | Разработать проект организации работ (ПОР) и календарный план – график исполнения работ по ремонту подкрановых путей. Согласовать документацию с КТГЭС и утвердить не позднее, чем за 20 дней до начала работ. | комплект | 2 |
| 3. | Поставить на ГЭС-12 материалы, оборудование и спецприспособления для выполнения работ согласно ПОР. | комплект | 1 |
| 4. | Выполнить комплекс ремонтных работ согласно ПОР по восстановлению крепления рельсов и ж/б направляющих балок подкранового пути в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00, в соответствии с требованиями п..5. «Технические требования», в т.ч: | объект | 1 |
| 4.1. | Замена крепления прижимных планок рельсов - анкерных болтов в комплекте с гайкой, гровером и шайбой с выполнением буровых работ и восстановлением бетонной заделки анкеров. Демонтировать дефектные анкеры. | комплект | 484 |
| 4.2. | Замена двухголовых накладок в стыках рельсов подкранового пути | накладка | 44 |
| 4.3. | Замена крепежа двухголовых накладок в стыках рельсов подкранового пути (в комплекте - болт, гайка, гровер, шайба) | комплект | 180 |
| 4.4. | Проверка и восстановление исправного состояния анкерного крепления ж/б балок подкранового пути с заменой крепежа - анкерных болтов в комплекте с гайкой, гровером и шайбой (с выполнением буровых работ и восстановлением бетонной стяжки при замене анкеров. Количество дефектных анкеров уточнить при дефектовке подкранового пути). | комплект | 34 |
| 5. | Выполнить комплекс проверочных работ и нивелировку подкранового пути с восстановлением исправного состояния, в т.ч: |  |  |
| 5.1 | Проверка сужения и расширения колеи | м | 80 |
| 5.2. | Проверка взаимного смещения торцев стыкуемых рельсов в плане и по высоте | стык | 22 |
| 5.3. | Поверка высотных отметок головок рельсов по обеим осям | м | 80 |
| 6. | Результат выполненных работ по ремонту подкрановых путей кран – балки щитового отделения НБ ГЭС-12 передать в эксплуатацию КТГЭС с оформлением приёмо-сдаточных Актов в соответствии с требованиями НТД. | объект | 1 |
| 7. | Подготовить и предоставить КТГЭС полностью оформленный комплект отчётной документации по ремонту подкрановых путей кран-балки щитового отделения НБ ГЭС-12 в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. | комплект | 3 |

Уточнение  объёма   работ  с участием  Подрядчика  в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

- ПБ 10-382-00 Правила  устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов;

- РД 50.48.0075.03.05. Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей.

- ГОСТ  Р 51248-99  Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- наличие лицензии или свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по ремонту  и обслуживанию (в т.ч. пусконаладочные работы)    грузоподъёмных  сооружений действующих на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора, сертификаты добровольных систем сертификации;

- наличие, не менее 5-ти летнего опыта  выполнения аналогичных работ, в т.ч. на грузоподъёмных  сооружениях объектов  электроэнергетики;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1";

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, наличие сертификатов  и иных документов,  удостоверяющих их  качество;

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик   оборудования  в соответствии с требованиям НТД;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО      «ТГК-1»;

- гарантийный срок эксплуатации результата работ по ремонту подкрановых путей мостовой крановой тележки (кран-балка) щитового отделения НБ ГЭС-12  устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ и вводу  подкрановых путей  в эксплуатацию;

-   обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1,2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- предпочтительно наличие в регионе расположения ГЭС-12 производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных, специальных и пусконаладочных работ  на грузоподъёмных  сооружениях  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами  и другой специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ;

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- в подземных сооружениях;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

- бетонных работ (в т.ч. устройство опалубки – при необходимости);

- электрогазосварочных работ;

- работы по бурению

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- у персонала, осуществляющего  газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования   грузоподъёмных  сооружений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество  работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого  для выполнения работ.  Оборудование должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ГЭС-12. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления, разборные леса и вышки;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- иметь возможность выполнения   работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ:

- перевозку необходимых материалов на объекты ремонта (в том числе  со складов Заказчика  - при необходимости);

- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его  последующей утилизацией Подрядчиком;

- погрузочно-разгрузочные   с применением специального автотранспорта: автокранов и т.п.;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику  ремонтной, исполнительной документации и другой документации. Составление и согласование с КТГЭС ППР (ПОР), Технических  заданий на изготовление  деталей  в заводских условиях  и условиях собственного производства (при необходимости), актов на скрытые работы и т.п.    Подрядчик предоставляет КТГЭС полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам  в сроки установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и обеспечить выполнение  работ в соответствии с  календарным  графиком, согласованным с КТГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкерный болт М16х300 крепления прижимных планок (в комплекте с гайкой, шайбой, гровером) | комплект | 484 |
| 2. | Двухголовые накладки стыков рельсов | шт. | 44 |
| 3. | Болты крепления накладок М20х100 (в комплекте с гайкой, шайбой, гровером) | комплект | 180 |
| 4. | Анкерный болт М20х800 крепления направляющих ж/б балок (в комплекте с гайкой, шайбой, гровером) | комплект | 34 |
| 5. | Планка прижимная | шт. | 50 |
| 6. | Расходные материалы (круги отрезные и зачистные, щётки стальные чашечные и т.п.). | шт | 40 |
| 7. | Пиломатериалы (доска, брус) | м2 | 1,3 |
| 8. | Портландцемент (мешок 50кг) | шт. | 1 |

Примечание.

Применяемые материалы и детали указанные в таблице в п/п 1,2,3,4 и 7  должны  иметь антикоррозийное  покрытие (медное, цинковое и т.п.).

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов   работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Оборудование, запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 241030104000 | Электроды УОНИИ 13/45 Ø 4мм | кг | 5 |
| 2 | 241030103011 | Электроды УОНИИ 13/45 Ø 3мм | кг | 5 |

3.2.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.2.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору, уточнённой ведомостью работ и актом дефектации деталей подкранового пути согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия и достаточности ТМЦ требуемой номенклатуры  на складах КТГЭС и филиала «Кольский».

4. Особенности производства работ на объекте ГЭС-12:

4.1. Проход в щитовое отделение  через помещения с действующим энергетическим оборудованием. Работы выполняются: на высоте с установленных разборных лесов; в стеснённых условиях, т.к. высота от рельсов кранового пути  до свода галереи  составляет 1,20м. В месте установки лесов требуется предварительно закрыть проём в полу щитового отделения шириной 1,80м.

5. Технические требования:

5.1. В  целях обеспечения    аварийной готовности  к вводу в работу кран-балки щитового отделения замену  крепежа  прижимных планок рельсов и крепежа  направляющих ж/б балок  подкранового пути выполнять  поочерёдно.

5.2. В междусменный перерыв в ремонтных работах   подкрановые пути и проём в полу щитового отделения по всей длине  должны быть освобождены  для возможности свободного перемещения  кран-балки и аварийно-ремонтного затвора.

- Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»;

- №2   Приложение №2 «Экологическая политика» ОАО «ТГК-1»