Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «Ремонт гидроуплотнений и АКЗ ремонтных затворов нижнего бьефа №1, 2»

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2400/2.16-364)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,                п. Верхнетуломский,   Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12)  Каскад Туломских ГЭС  филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственного лица, составивших техническое задание:  мастер 1 группы по эксплуатации и ремонту гидромеханического оборудования   ВТГЭС КТГЭС  Алексеев Александр Семенович  тел. (81553)60-383;

инженер I кат.  ПТО   КТГЭС Громовик Галина Сергеевна  тел.(81553) 69-266.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          сентябрь   2012г.

Окончание:   октябрь     2012г.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление нормативно-технических характеристик оборудования.

Основные технические характеристики:

Ремонтные  затворы нижнего бьефа ВТГЭС  (2 шт.) предназначены для перекрытия отсасывающих труб на время выполнения ремонтных работ на гидроагрегате.

Тип затвора - металлический, плоский, колесный; подъёмный механизм -  мостовая крановая тележка; габаритные размеры: высота – 6460 мм, пролет - 10650мм, масса – 20600кг.

Гидроуплотнительное устройство затвора:

- верхнее горизонтальное и боковые уплотнения – резина специального профиля типа II an с элементами крепления;  диаметр бульбы 42 мм, внутренняя часть бульбы заполнена микропористой резиной, диаметр  28мм; наружная поверхность уплотнения армирована тканью (Приложение к техническому заданию № 2).

- нижнее горизонтальное уплотнение – резина толщиной 30мм, для придания дополнительной упругости резина  имеет внутреннее однослойное Ш-образное тканевое армирование.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт гидроуплотнений и АКЗ ремонтных затворов нижнего бьефа №1, 2»

ГЭС-12   Каскад  Туломских  ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией ремонтных затворов НБ №№1, 2 непосредственно на ВТГЭС. | комплект | 1 |
| 2. | Разработка проекта организации работ и календарного технологического графика выполнения работ и согласование их с Заказчиком. | комплект | 1 |
| 3. | Демонтаж гидроуплотнений ремонтных затворов | м.п. | 72 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - верхнего горизонтального и боковых гидроуплотнений; | м.п. | 50 |
|  | - нижнего горизонтального гидроуплотнения. | м.п. | 22 |
| 4. | Выполнение АКЗ ремонтных затворов. - подготовка поверхности м/к затворов до степени St3: - окраска м/к с применением системы покрытий «Виникор»: грунт « Виникор -61» (Виникор ЭП-0199) 1 слой эмаль «Виникор-62» 2 слоя | м2 м2 | 667 667 |
| 5. | Замена гидроуплотнений ремонтных затворов, всего: | м.п. | 72 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - верхнего горизонтального и боковых гидроуплотнений; | м.п. | 50 |
|  | - нижнего горизонтального гидроуплотнения. | м.п. | 22 |
| 6. | Предоставление Заказчику, ремонтной и исполнительной документации по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе (2 экз.). | комплект | 1 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций».

  - СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ по ремонту гидромеханического оборудования и антикоррозийной защите металлоконструкций на объектах электроэнергетики   не менее 5-ти лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 12.3, 33.11; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

2.1.4. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество.

2.1.6.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.7. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.8.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения Верхне-Туломской ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  ремонтных работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных и специальных  работ  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- ремонт  гидромеханического оборудования;

- малярных, антикоррозийная защита металлоконструкций;

- погрузо-разгрузочных;

- электрогазосварочных.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.6. У персонала, осуществляющего ремонтные работы  и  выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом).

2.2.7. Персонал, выполняющий газоэлектросварочные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). Подрядчик – исполнитель работ, в случае использования сварки должен иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС с применением сжиженных газов запрещается.

2.2.8. Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений  и попадания лакокрасочных материалов оборудования, кабельных линий, технологических надписей, строительных и технологических конструкций  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов.

2.2.9. Досконально знать технологию и особенности ремонта гидромеханического оборудования ГЭС.

2.2.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.11. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ВТГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.12. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

2.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.14. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ:

- перевозку необходимых материалов  на объекты ремонта, в т.ч. с применением автокранов (при необходимости);

- вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2.15. Обеспечить  неукоснительное выполнение работ в соответствии с  согласованным    графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы.

3.1.  Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грунт « Виникор -61» (Виникор ЭП-0199) Эмаль «Виникор-62» Растворитель Р-4 | комплект | 1 |
| 2. | Резиновое уплотнение специального профиля типа II an в соответствии с требованиями п.1 раздела II ТЗ (Приложение №2) всего: в том числе: длиной 10,5 м.п., длиной 6,5 м.п. | м.п. шт шт | 47 2 4 |
| 3. | Резиновое уплотнение в соответствии с требованиями п.1 раздела II ТЗ (Приложение №3), 30х90х7000 (толщина*ширина*длина). | шт | 2 |
| 4. | Ветошь | кг | 20 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в Техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

4.  Особенности производства работ на объекте Верхне - Туломская ГЭС.

4.1. Проход в щитовое отделение через помещения с действующим энергетическим оборудованием.

4.2. В целях обеспечения аварийной готовности к вводу в работу одного из ремонтных затворов ремонт затворов №1 и №2 выполнять поочередно.

4.3. В междусменный перерыв в ремонтных работах должна быть обеспечена возможность маневрирования кран-балкой для установки  свободного от ремонта аварийно-ремонтного затвора.

Приложение.

№ 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

№ 2. Эскиз «Уплотнение щитов и затворов ГЭС» - на 1 листе в 1 экз.

№ 3. Эскиз «Нижнее уплотнение щитов и затворов ГЭС» - на 1 листе в 1 экз.

№ 4. Копия чертёжа № 92588-5939А «Щит всасывающей трубы» - на 3-х листах  в  1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.