Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция циркводоводов с заменой трубопроводов Ду = 1000 мм»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки – 2110/4.20-391 )

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник турбинного цеха – Харченко Владимир Николаевич, (815-55)  49-383.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 май 2012 г.

Окончание           сентябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнения комплекса работ по реконструкции циркводоводов с заменой металлических труб Ø 1800 мм. на пластиковые Ø 1000 мм. для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации системы охлаждения циркуляционной воды.

Основные технические характеристики существующих циркводоводов градирен:

Диаметр трубопровода: 1800 мм.

Толщина стенки трубопровода: 5 мм.

Рабочая температура: 450 С

Рабочее давление: 2,0 кг/см2

#### Назначение: циркуляция воды для охлаждения конденсатора турбоагрегата

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции циркводоводов с заменой

трубопроводов на пластиковые Ду = 1000 мм

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР, графика и согласование с Заказчиком (2 экз.) | компл. | 1 |
| 2 | Монтаж трубы водопроводной из пластика на рабочие параметры: давление 2,0кг/см2 и температура транспортируемой среды 450С внутренним диаметром 1000 мм. | м | 370 |
| 3 | Изготовление и монтаж переходов Ø 1800х1000 мм. для соединения металлической и пластиковой труб | шт | 2 |
| 4 | Изготовление и монтаж неподвижных хомутовых опор для пластикового трубопровода внутренним диаметром 1000 мм. | шт | 42 |
| 5 | Изготовление и монтаж подвижных хомутовых опор для пластикового трубопровода внутренним диаметром 1000 мм. | шт | 42 |
| 6 | Монтаж отвода из пластика на рабочие параметры: давление 2,0кг/см2 и температура транспортируемой среды 450 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 900 | шт | 1 |
| 7 | Монтаж отвода из пластика на рабочие параметры: давление 2,0кг/см2 и температура транспортируемой среды 450 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 450 | шт. | 3 |

Примечание:

Подготовительные работы перед проведением работ по реконструкции циркводоводов с заменой трубопроводов на пластиковые диаметром 1000 мм в т.ч. демонтаж  металлической трубы диаметром 1800 мм. выполняются персоналом Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (хозспособом).

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

1.	Выполнение требований:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90);

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.);

- РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго.

- ПБ-03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- ТУ-34-38- 20120-94 «Трубопроводы стационарных тепловых электрических станций»;

- ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним…»

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения работ по ремонту и замене трубопроводов ТЭЦ в т.ч. пластиковых не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624 п.п. 16.1 Раздела III Перечня (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В заявке | Труба водопроводная из пластика на рабочие параметры: давление 2,0 кг/см2 и температура транспортируемой среды 450С внутренним диаметром 1000 мм. | м | 370 |
|  | В заявке | Отвод из пластика на рабочие параметры: давление 2,0 кг/см2 и температура транспортируемой среды 450 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 900 | шт | 1 |
|  | В заявке | Отвод из пластика на рабочие параметры: давление 2,0 кг/см2 и температура транспортируемой среды 450 С с внутренним диаметром 1000 мм. угол поворота - 450 | шт | 3 |
|  | 221010102800 | Сталь листовая Ст. 3 толщ. 6,0 мм | тн | 0,5 |
|  | 241020103000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 20 |
|  | 241020104000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | кг | 40 |

  - Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае возникновения необходимости поставка ТМЦ, неучтенных в техническом задании. их поставка осуществляется по дополнительному соглашения Сторон.

Приложения:   1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»   на 1 л.в 1 экз.

Приложение №1  к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», значимыми экологическими  аспектами и требований по охране окружающей среды СЭМ;

2. При исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.

3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ.

4. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности.

5. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и значимых экологических аспектах и требований по охране окружающей среды.

- Заказчик обязан осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).