# Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ

«Проведение обследования ГТС ГЭС Янискоски с определением способов и методов устранения выявленных недостатков»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки  – 2300/2.17-4367)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, Янискоски ГЭС-5 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –  июль 2011г.

окончание – «01» декабря 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ:

- оценка технического состояния бетонной плотины и здания ГЭС  Янискоски ГЭС-5;

- выявление дефектов и повреждений, влияющих на надёжность эксплуатации  бетонной плотины и здания ГЭС  Янискоски ГЭС-5;

- разработка конкретных решений, способов  и методов по восстановлению надёжной и безопасной эксплуатации  ГТС Янискоски ГЭС-5

Технические характеристики Янискоски ГЭС-5:

- Бетонная глухая плотина

Тип сооружения – контрфорсная с массивными консольными оголовками.

Грунты основания –  гранитогнейсы.

Отметка гребня –113,00м.

Максимальный напор – 23м.

Строительная высота – 26м.

Длина по гребню – 319м.

Ширина по гребню – 4м. и 1м.

Ширина по подошве – 14÷18,5м.

Противофильтрационные и дренажные устройства:

- сплошная цементационная завеса на глубину до 5м.;

- медный лист между блоками контрфорсов;

- дренаж правобережной плотины – деревянный короб в грунте, левобережной – траншея, засыпанная гравием.

- Бетонная водосбросная плотина

Тип плотины – контрфорсная с поверхностным водосбросом.

Грунты основания – гранитогнейсы.

Максимальный напор – 23м.

Количество отверстий – 2.

Тип отверстий – поверхностные.

Размер отверстий – 12,5 х 5,3м и 11,5 х 5,5м.

Тип затворов – секторный, плоский.

Отметка порога – 105,3 м и 105,5м.

Максимальный расход при НПУ – 212 м3 /с  и 198 м3 /с.

Противофильтрационные и дренажные устройства:

- цементационная завеса по всей длине;

- потерна в плотине.

- Земляная плотина (северная и южная)

Тип – насыпная.

Материал плотины – моренные отложения.

Максимальный напор на плотину – 14,5м.

Длина по гребню – 870м и 160м.

Ширина по гребню – 4м.

Ширина по подошве – 74м.

Наибольшая высота – 17,5м.

Отметка гребня – 113,0м.

Превышение над НПУ – 3м.

Крепление напорного откоса - мощение каменными плитами на слое обратного фильтра.

Заложение откосов:

- верхового – 1:2;

- низового – 1:2.

Противофильтрационные и дренажные устройства:

- ядро из малопроницаемого моренного грунта с деревянной диафрагмой;

- бетонный зуб;

- низовая  призма.

Сопрягающее устройства – в местах сопряжения с бетонными сооружениями деревянная диафрагма переходит в металлический шпунтовый ряд; бетонный зуб, прорезающий моренные отложения до скального основания.

- Отводящий канал

Грунты основания – скала.

Сечение трапецеидальное.

Длина – 300м.

Ширина по дну – от 18м до 60м.

- Здание ГЭС

Тип здания – русловое.

Грунты основания – скала.

Основные размеры:

- длина – 44,88м.;

- ширина – 44,25м.;

- высота – 43,77м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – верховая потерна.

Тип и количество гидротурбин – ПЛ КМВ (2 шт.)

Расчетный расход (суммарный) – 180м3/с.

Напор на гидротурбину – 21,5м.

Основные особенности компоновки и конструкции – состоит из машинного блока и блока монтажной площадки.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Проведение обследования ГТС ГЭС Янискоски с определением способов и методов устранения выявленных недостатков»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы обследования и согласование её с Заказчиком | программа | 1 |
| 2 | Проведение обследования ГТС Янискоски ГЭС-5 с выдачей конкретных рекомендаций по устранению выявленных недостатков1 : - фильтрации по швам и трещина глухой плотины и зданию ГЭС; - нарушение поверхностного слоя бетонной плотины; - нарушение дренажа бетонной плотины и пристанционной площадки; - ухудшение теплоизолирующих характеристик деревянных тепляков | обсл. | 1 |
| 3 | Подготовка и предоставление Заказчику технического отчета по обследованию ГТС Янискоски ГЭС-5 (на бумажном носителе и эл. виде) | экз. | 3 |

С  технической  документацией  можно  ознакомиться  в  ПТО  КПГЭС.

Примечание: *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

1По результатам обследования должны быть указаны конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков с указанием способов и методов проведения ремонта, а также должны быть предоставлены рекомендации о применяемых материалах с обоснованием их применения.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

  - НТО «Многофакторный анализ состояния гидротехнических сооружений Кайтакоски ГЭС-4, Янискоски ГЭС-5, Раякоски ГЭС-6, Хевоскоски ГЭС-7, Борисоглебской ГЭС-8 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. ВЕДЕНЕЕВА».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.09г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, не  является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

-обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения данного вида работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем или производителем работ;

- единоличного осмотра конструкций гидротехнических сооружений.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и пожарной безопасности энергообъектов;

- досконально знать технологию производства работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 80 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложение

- «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 1 листах в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.