Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС. Послегарантийное обслуживание бесщёточной системы

возбуждения генераторов  ГЭС-6,7,8»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки – 2300/6.42-683)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-6,7,8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ГЭС-8 Романов Роман Владимирович

моб. тел.: +7-921-039-69-00

E-mail: rvromanov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -               октябрь 2012 г.

Окончание -        декабрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по  сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: поддержание технических и эксплуатационных характеристик БСВ в соответствии с начальными параметрами и настройками согласно нормативно-технической и конструкторской документации.

Основные технические характеристики:

- Раякоски ГЭС-6

| Возбудитель бесщёточный |  |
| --- | --- |
| Тип | GTA135/286МУХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 485 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 235 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 2,5 |
| Частота тока в якоре, Гц | 11,54 |
| Схема якорной обмотки | Трёхфазная замкнутая петлевая, с 6-ю параллельными ветвями |
| Схема вращающегося выпрямителя | Трёхфазная мостовая с 6-ю параллельными ветвями в фазе |
| Шкаф управления возбуждением |  |
| Тип | ШУВ-2К-20-115 УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 20 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 115 |
| Предельное выпрямленное напряжение, В | 350 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 2,5 |
| Максимальная длительность форсировки, с | 60 |
| Номинальное напряжение питания силовой части, В | 380 |
| Тип системы управления | Микропроцессорная |

- Хевоскоски ГЭС-7, Борисоглебская ГЭС-8

| Возбудитель бесщёточный |  |
| --- | --- |
| Тип | ВБС220/24-12УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 1130 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 230 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 3 |
| Частота тока в якоре, Гц | 11,54 |
| Схема якорной обмотки | Трёхфазная замкнутая волновая с тремя параллельными ветвями |
| Схема вращающегося выпрямителя | Трёхфазная мостовая с тремя параллельными ветвями |

| Шкаф управления возбуждением |  |
| --- | --- |
| Тип | ШУВ-2К-63-115 УХЛ4 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 63 |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 115 |
| Предельное выпрямленное напряжение, В | 350 |
| Кратность форсировки по току возбуждения возбудителя,о.е. не менее | 2,5 |
| Максимальная длительность форсировки, с | 60 |
| Номинальное напряжение питания силовой части, В | 380 |
| Тип системы управления | Микропроцессорная |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «КПГЭС. Послегарантийное обслуживание бесщёточной

системы возбуждения генераторов  ГЭС-6,7,8»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и согласование с Заказчиком сетевого графика проведения работ | график | 1 |
| 2 | Внешний осмотр оборудования систем | к-т | 6 |
| 3 | Проверка монтажа, состояния контактных соединений и крепежа конструктивных узлов в шкафах систем возбуждения, состояния регуляторов и их печатных плат, силовых модулей (транзисторных преобразователей), систем вентиляции, надежности подключения силовых (силовые трансформаторы, тиристорные защиты, бесщеточные возбудители) и измерительных цепей (измерительные трансформаторы тока и напряжения) | к-т | 6 |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции систем возбуждения и внешних кабельных связей | к-т | 6 |
| 5 | Проверка работы автоматических выключателей, контакторов, реле и цепей сигнализации | к-т | 6 |
| 6 | Проверка настроек регуляторов и при необходимости их регулирование | шт. | 6 |
| 7 | Замена фильтров внешних вентиляторов (при необходимости) | шт. | 6 |
| 8 | Проведение необходимых послепроверочных испытаний на холостом ходу и под нагрузкой | к-т | 6 |
| 9 | Предоставление отчёта о выполненных работах в форме протокола | к-т | 6 |
| 10 | Выдача заключений о состоянии и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования | экз. | 6 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС»;

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: п. 23.6, 24.6 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам на бумажном носителе и в электронном виде;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

Материалы, в случае необходимости замены фильтров внешних вентиляторов, поставляет Подрядчик. Перечень материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-8 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.

- ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.