# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Установка ключей управления сбросом аварийно-ремонтных затворов (АРЗ) на ГЩУ ГЭС-15, 16 (ПИР, поставка оборудования, СМР) »

# Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки– 2500/2.4-646)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский  район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) КС ГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность ФИО и контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание: Начальник ЭТЛ Васенин Аркадий Владимирович

тел.: 15-385

моб. тел.: +7-921-661-95-59

E-mail:  avvasenin@ksges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ-1 Семенов Александр Викторович

тел.: 15-373

моб. тел.: +7-921-661-96-69

E-mail:  aviksemenov@ksges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        «06» февраля 2012г.

окончание –  «01» декабря 2012г.

Стоимость работ должна определяться по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Цель работ:

Выполнить схему аварийного останова ГА ГЭС со сбросом аварийно-ремонтных затворов от ключей (кнопок) управления, расположенных на ГЩУ. Предусмотреть возможность подключения схемы к каналам телеуправления.

- Требования к схеме аварийного останова ГА со сбросом аврийно-ремонтных затворов.

Кабельные линии схемы должны быть выполнены экранированным кабелем с изоляцией  из негорючих материалов,  с сечением проводника 1,5 мм2. Ключи управления (кнопки) должны быть оснащены устройством, предотвращающим случайное воздействие и быть легкодоступными.

- Требования  к месторасположению ключей (кнопок) управления АРЗ

4.1 ГЭС-15.

- ГА №1 панель У7. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г1 машинного зала – 150 м.;

- ГА №2 панель У8. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г2 машинного зала – 170 м.;

- ГА №3 панель У9. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г3 машинного зала – 195 м.

4.2 ГЭС-16.

- ГА №1 панель У6. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г1 машинного зала – 160 м.;

- ГА №2 панель У7. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г2 машинного зала – 200 м.;

- ГА №3 панель У8. Расстояние до существующего ключа управления АРЗ на панели М2 Г3 машинного зала – 230 м..

- Требования безопасности

Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Элементы схемы должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности  должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

Элементы схемы по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструктивное построение  должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны.

- Требования к документации

Исполнитель обязан внести изменения во все монтажные и принципиальные схемы, кабельные журналы тех устройств, где выполнялись монтажные работы.

- Требования к организации работ и гарантийным обязательствам:

При выполнении проектных и строительно-монтажных работ руководствоваться нормативными документами:

- СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- ГОСТ 34.201-89, «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «ГЭС-15,16.  Установка ключей управления сбросом аварийно-ремонтных затворов (АРЗ) на ГЩУ»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта. | компл. | 2 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. с привязкой к схемам РЗА |  |  |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) | компл. | 2 |
| 1.3 | Расчет объемов СМР, потребности материалов, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации, пояснительных записок, инструкции по эксплуатации и ремонту, согласование с Заказчиком |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта организации работ для реализации проектных разработок. |  |  |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением) | объект | 2 |
| 3 | Монтажные и пуско-наладочные работы. | объект | 2 |
| 4 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде | компл. | 4 |

Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) с допуском на выполнение работ по п. 6.5 раздела 2, 23.18 раздела 3 в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624  с возможностью выполнять данный вид работ на  особо опасных и технически сложных объектах, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;.

    - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- газоэлектросварочных (паяльных);

- погрузо-разгрузочных.

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставить исполнительную документацию по окончании работ.

  - Запасные части и материалы:

    - Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

    - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

  - Особенности производства работ на объекте Заказчика:

    - Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция г. Мурманск. До г. Мурманска 130 км.).

    - Проживание подрядчика в п.Туманный.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.