### Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочной процедуры

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением зарегистрированного  в Ростехнадзоре»

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/6.42-2355)

Филиал «Кольский» ОАО "ТГК-1"

ОКВЭД  40.11.5

ОКДП    7499090

I. Общие требования

- Требования к месту выполнения услуг:

- Мурманская обл., Кольский район, пос. Мурмаши, ул. Советская, 1, ГЭС-13  Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кольский район, пос. Верхнетуломский, ГЭС-12 Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кольский район, пос. Туманный,  ГЭС-15 и ГЭС-16 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Североморский район, пос. Териберка, ГЭС-18 и ГЭС-19 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский»»

- Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Объёздная, 1,  ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Нивский, ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., г. Полярные Зори, ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Зеленоборский, ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кандалакшский район, пос. Зареченск, ГЭС-10 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Республика Карелия, Лоухский район, ГЭС-9 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС-4 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС-7 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Печенгский район, пос. Борисоглебский, ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский»;

- Мурманская обл., Кольский район, г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Каскад Туломских ГЭС (КТГЭС) филиала «Кольский»: инженер по эксплуатации  Колосова Инесса Владимировна, (815-53) 69-253;

- Каскад Серебрянских ГЭС (КСГЭС)  филиала «Кольский»: инженер по эксплуатации Видлога Виктор Иванович,  (815-53) 60-254;

- Каскад Нивских ГЭС (КНГЭС) филиала «Кольский»: инженер по эксплуатации Агаев Дмитрий Сергеевич, (815-33) 49-353;

- Каскад Пазских ГЭС (КПГЭС) филиала «Кольский»: инженер по эксплуатации Копцева Татьяна Евгеньевна, (815-54) 54-053;

- Апатитская ТЭЦ (АТЭЦ) филиала «Кольский» инженер по промышленной безопасности Чернушевич Эдуард Вячеславович, (815-55) 49-323;

- аппарат управления филиала «Кольский»: инженер по промышленной безопасности Герасимов Илья Николаевич, (815-53) 53-424.

Период выполнения услуг:

Начало:        	 март 2014 г.

Окончание:  	декабрь 2014 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

- Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

- Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (ЛМиС Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

- Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

- Проведение внеочередного освидетельствования (с заключением дополнительного соглашения).

- Требования к срокам выполнения работ:

- Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в графиках проведения технического освидетельствования, гидравлического испытания  и экспертизы промышленной безопасности. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Работы должны быть проведены не позднее сроков указанных в графиках проведения технического освидетельствования, гидравлического испытания  и экспертизы промышленной безопасности.

Расчетная (максимальная) цена закупки: ___________

в том числе:

- стоимость материалов_______________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014 г. – 455,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014 г. – 315,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014 г. – 260,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (приказ № 79 от 01.07.2013г.)

II. Требования к выполнению работ

- 1. Основание для проведения работы:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

- Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

2. Цель выполнения услуг: проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением с выдачей заключения о возможности, условиях и сроках их дальнейшей эксплуатации.

3. Описание и основные технические характеристики объекта:

3.1. График проведения технического освидетельствования технических устройств филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад Нивских ГЭС |  |  |  |  |
|  | МНУ-4 ГЭС-2 | 67024 | 40 кг/см2 | до 02.04.2014г |
|  | МНУ-1 ГЭС-3 | 67025 | 20 кг/см2 | до 11.08.2014г |
|  | МНУ-2 ГЭС-3 | 67026 | 20 кг/см2 | до 05.04.2014г |
|  | МНУ-3 ГЭС-3 | 67027 | 20 кг/см2 | до 14.10.2014г |
| Каскад Серебрянских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер – 4 ГЭС15 | 42014 | 40 кг/см2 | до 19.08.2014г |
|  | Ресивер – 5 ГЭС15 | 42013 | 8 кг/см2 | до 18.08.2014г |
|  | Ресивер – 6 ГЭС15 | 69648 | 8 кг/см2 | до 24.08.2014г |
|  | МНУ – 2 ГЭС-16 | 67060 | 40 кг/см2 | до 24.04.2014г |
|  | МНУ – 3 ГЭС-16 | 67061 | 40 кг/см2 | до 03.05.2014г |
|  | Ресивер – 3 ГЭС16 | 47627 | 40 кг/см2 | до 09.08.2014г |
|  | Ресивер – 4 ГЭС16 | 47626 | 40 кг/см2 | до 10.08.2014г |
|  | Ресивер – 5 ГЭС16 | 50229 | 8 кг/см2 | до 11.08.2014г |
|  | Ресивер – 6 ГЭС16 | 50224 | 8 кг/см2 | до 12.08.2014г |
|  | МНУ – 2 ГЭС-19 | 67063 | 40кг/см2 | до 09.07.2014г |
| Каскад Пазских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер низкого давления №1, ГЭС-6 | 66557 | 8 кг/ см2 | до 21.09.2014г |
|  | Ресивер низкого давления №2, ГЭС-6 | 66552 | 8 кг/ см2 | до 21.09.2014г |
| Каскад Туломских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер-1 ГЭС-12 | 66961 | 8 кг/см2 | до 24.10.2014г |
|  | Ресивер-3 ГЭС-12 | 66917 | 8 кг/см2 | до 06.12.2014г |
|  | МНУ-1 ГЭС-12 | 67048 | 25 кг/см2 | до 24.08.2014г |
|  | МНУ-2 ГЭС-12 | 67049 | 25 кг/см2 | до 27.11.2014г |
|  | МНУ-1 ГЭС 13 | 67052 | 40 кг/см2 | до 13.07.2014г |
|  | МНУ-2 ГЭС 13 | 67053 | 40 кг/см2 | до 13.07.2014г |
|  | МНУ-4 ГЭС 13 | 67055 | 40 кг/см2 | до 13.07.2014г |
| АТЭЦ |  |  |  |  |
|  | ПНД №4 ТГ-3 | 22872 | Рраб=4кгс/см² Т=173°С V=2,5 м³ | - кв.2014г. |

3.2. График проведения гидравлического испытания технических устройств филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад Туломских ГЭС |  |  |  |  |
| 1. | МНУ-1, ГЭС-12 КТГЭС | 67048 | 25 кг/см2 | до 24.08.2014г |
| 2. | МНУ-2, ГЭС-12 КТГЭС | 67049 | 25 кг/см2 | до 27.11.2014г |
| Каскад Нивских ГЭС |  |  |  |  |
| 3. | МНУ-4, ГЭС-2 КНГЭС | 67024 | 40 кг/см2 | до 02.04.2014г |
| Каскад Серебрянских ГЭС |  |  |  |  |
| 4. | Ресивер 6, ГЭС-15 КСГЭС | 69648 | 8 кг/см2 | до 24.08.2014г |
| Каскад Пазских ГЭС |  |  |  |  |
| 5. | Ресивер-1, ГЭС-6 КПГЭС | 66557 | 8 кг/см2 | до 21.09.2014г |
| 6. | Ресивер-2, ГЭС-6 КПГЭС | 66552 | 8 кг/см2 | до 21.09.2014г |
| АТЭЦ |  |  |  |  |
| 7. | ПНД №4 ТГ-3 | 22872 | Рраб=4кгс/см² Т=173°С V=2,5 м³ | - кв.2014г. |

3.3. График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад Пазских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер низкого давления №1, ГЭС-6 | 66557 | 8 кг/см2 | до 21.09.2014г |
|  | Ресивер низкого давления №2, ГЭС-6 | 66552 | 8 кг/см2 | до 21.09.2014г |
| Каскад Серебрянских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер – 6 ГЭС15 | 69648 | 8 кг/см2 | до 24.08.2014г |
| Каскад Туломских ГЭС |  |  |  |  |
|  | МНУ-1 ГЭС-12 | 67048 | 25 кг/см2 | до 24.08.2014г |
|  | МНУ-2 ГЭС-12 | 67049 | 25 кг/см2 | до 27.11.2014г |
| АТЭЦ |  |  |  |  |
|  | ПНД № 4 ТГ-4 | 21348 | Рраб=4кгс/см² Т=173°С V=2,5 м³ | I кв. 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 2 | 19102, 19095 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | Апрель 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 3 | 21291, 21293 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | I кв. 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 5 | 24264, 22879 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | 4 кв. 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 7 | 26601 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | Август 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 8 | 26600 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | Октябрь 2014 |
|  | Деаэратор, колонка № 9 | 27999, 27994 | Рраб=5кгс/см² Т=160°С V=72 м³ | Август 2014 |
|  | Расширитель I оч. I ст. | 17846 | Рраб=9кгс/см² Т=180°С V=6 м³ | Май 2014 |
|  | Расширитель I оч. II ст. | 17845 | Рраб=1,5кгс/см² Т=110°С V=12 м³ | Май 2014 |
|  | ПВД-6 ТГ-4 | 21349 | Рраб=180кгс/см² Т= 415 °С | до 02.04.2014 г. |
|  | ПВД-7 ТГ-4 | 21350 | Рраб=180кгс/см² Т= 415 °С | до 02.04.2014 г. |
|  | ПВД-8 ТГ-4 | 21351 | Рраб=180кгс/см² Т= 415 °С | до 02.04.2014 г. |
| Каскад Нивских ГЭС |  |  |  |  |
|  | Ресивер ГЭС-9 | 1 | 8 кг/см2 | до 01.05.2014г |
|  | Ресивер ГЭС-10 | 1 | 8 кг/см2 | до 05.05.2014г |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

Техническому освидетельствованию оборудования, работающего под давлением зарегистрированного  в Ростехнадзоре

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение технического освидетельствования технических устройств (п. 3.1 настоящего технического задания) | шт. | 24 |
| 1.2 | Проведение гидравлического испытания технических устройств (п. 3.2 настоящего технического задания) | шт. | 7 |
| 1.3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования (п. 3.3 настоящего технического задания) | шт. | 19 |

4. Требования к исполнителю и организации оказания услуг.

4.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней (за исключением проведение внеочередного освидетельствования).

- сроки проведения технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности указаны в графиках проведения технического освидетельствования, гидравлического испытания и экспертизы промышленной безопасности.

4.2. Требования к производству и качеству услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1. ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3. Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

9. СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11. ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

13. РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

14. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

15. СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

16.СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

4.3. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

1. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

4. СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

5. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- 4.4. Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности; При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком;

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

- 4.5. Требования к Исполнителю.

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС и ГЭС;

- иметь статус юридического лица;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

4.6. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- -  соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

- предоставлять Заказчику заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном и электронном носителе (CD).