Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое освидетельствование (с инструментальным контролем и выдачей заключения) аккумуляторных баков горячего водоснабжения (V=2000 м3) АБ ст. №№ 1, 2, 3»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-308)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

ОКВЭД   40.11.5

ОКДП      7499090

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник турбинного цеха – Харченко Владимир Николаевич – тел.: (8-81555) 49-383

Период выполнения услуг:

Начало:        	 Май 2014 г.

Окончание:  	 Декабрь 2014 г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:

Инструментальный контроль с выдачей заключения по безопасной эксплуатации баков-аккумуляторов горячего водоснабжения.

Расчётная (максимальная) цена закупки:   600,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

- стоимость материалов_______________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость ЗиП_____________________ 00, 00 тыс. руб. без учета НДС

- стоимость оборудования_____________00, 00 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014 г. – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014 г. – 400,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (приказ № 79 от 01.07.2013г.).

II. Требования к выполнению работ

- Цель работы: определение технического состояния баков-аккумуляторов ГВС ст. №№ 1, 2, 3 Апатитской ТЭЦ с выдачей рекомендаций для обеспечения возможности их надёжной и безопасной эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики баков:

| Баки-аккумуляторы горячего водоснабжения ст. № 1, 2, 3 Апатитской ТЭЦ ёмкостью по 2000 м3 каждый, стальные сварные вертикальные цилиндрические выполнены по проекту МВН 2148, разработанному ЛФ ВИ “Оргэнергострой” |  |
| --- | --- |
| Диаметр бака внутренний, мм | 15180 |
| Высота стенки, мм | 11920 |
| Площадь зеркала воды, м2 | 181 |
| Год проведения последнего обследования | 2009 (Аб № 1) 2011 (Аб №№ 2, 3) |

2.1. График проведения технического освидетельствования аккумуляторных баков №№ 1, 2, 3 Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторный бак № 1 | 1 | Май-июнь 2014 |
| 2. | Аккумуляторный бак № 2 | 2 | Май-июнь 2014 |
| 3. | Аккумуляторный бак № 3 | 3 | Май-сентябрь 2014 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по определению технического состояния металлических баков-аккумуляторов №№ 1, 2, 3 горячей воды для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский»

ОАО «ТГК-1»

Подготовительные работы перед проведением технического освидетельствования баков-аккумуляторов ГВС ст. №№ 1, 2, 3 Апатитской ТЭЦ, а также демонтаж монтаж (ремонт) тепловой изоляции выполняются персоналом Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АБ № 1 (Техническое освидетельствование) |  |  |
| 1.1 | Изучение имеющейся на АТЭЦ технической документации на АБ № 1 | комплект | 1 |
| 1.2 | Внешний осмотр бака с внутренней и наружной стороны при опорожненном резервуаре. | резервуар | 1 |
| 1.3 | Измерение толщины стенок листовых конструкций днища, купола и поясов стенки. | резервуар | 1 |
| 1.4 | Неразрушающий контроль сварных соединений днища, стенок и купола. | резервуар | 1 |
| 1.5 | Измерение геометрической формы стенок и нивелирование днища. | резервуар | 1 |
| 1.6 | Проверку состояния основания и отмостки | резервуар | 1 |
| 1.7 | Обработка и анализ результатов обследования, составление технического заключения по результатам обследования. | комплект | 1 |
| 2 | АБ № 2 (Техническое освидетельствование) |  |  |
| 2.1 | Изучение имеющейся на АТЭЦ технической документации на АБ № 2 | комплект | 1 |
| 2.2 | Внешний осмотр бака с внутренней и наружной стороны при опорожненном резервуаре | резервуар | 1 |
| 2.3 | Измерение толщины стенок листовых конструкций днища, купола и поясов стенки. | резервуар | 1 |
| 2.4 | Неразрушающий контроль сварных соединений днища, стенок и купола. | резервуар | 1 |
| 2.5 | Измерение геометрической формы стенок и нивелирование днища. | резервуар | 1 |
| 2.6 | Проверку состояния основания и отмостки | резервуар | 1 |
| 2.7 | Обработка и анализ результатов обследования, составление технического заключения по результатам обследования. | комплект | 1 |
| 3 | АБ № 3 (Техническое освидетельствование) |  |  |
| 3.1 | Изучение имеющейся на АТЭЦ технической документации на АБ № 3 | комплект | 1 |
| 3.2 | Внешний осмотр бака с внутренней и наружной стороны при опорожненном резервуаре. | резервуар | 1 |
| 3.3 | Измерение толщины стенок листовых конструкций днища, купола и поясов стенки. | резервуар | 1 |
| 3.4 | Неразрушающий контроль сварных соединений днища, стенок и купола. | резервуар | 1 |
| 3.5 | Измерение геометрической формы стенок и нивелирование днища. | резервуар | 1 |
| 3.6 | Проверку состояния основания и отмостки | резервуар | 1 |
| 3.7 | Обработка и анализ результатов обследования, составление технического заключения по результатам обследования. | комплект | 1 |

- Требования к исполнителю и к организации производства работ.

  - Требования к организации производству работ и их качеству:

    - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

    - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;

    - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

    - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах СО 153-34.03.305-2003;

    - Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03;

    - Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды РД 34.40.601-97;

    - Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды РД 34.21.526-95;

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.  Общие требования:

      - иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

      - иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком проведения технического освидетельствования (п. 2.1. настоящего ТЗ).

      - обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - Специальные требования:

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных работ на основных фондах электростанций;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

      - досконально знать технологию производства работ;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Приложения:  1. Приложение № 1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.