ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту

«Антикоррозийная защита мазутного бака №3 и дренажного бака №2»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/2.16-286)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540150 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

184209 Мурманская обл., г. Апатиты,  Апатитская ТЭЦ, филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Николай Николаевич Жуков, рабочий телефон (81555) 49-395

начальник КЦ: Валерий Юрьевич Беззубов, рабочий телефон (81555) 49-377

1.2. Период выполнения работ:

Начало                         май 2014 г.

Окончание            декабрь 2014 г.

1.3.  Стоимость закупки – 650,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 180,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 650,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

  - Стоимость работ определяется на основании смет, составленных на основании укрупненной ведомости с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

  - Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- шум, стеснённые условия, вблизи действующего тепломеханического оборудования (работы по антикоррозийной защите дренажного бака №2);

- работы на высоте (работы по антикоррозийной защите мазутного бака №3);

- работы по АКЗ оборудования, установленного на открытых площадках выполняются при температуре наружного воздуха не ниже + 5 градусов;

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ:  Выполнение комплекса работ по восстановлению антикоррозионного покрытия с использованием современных материалов для предупреждения коррозионного износа - мазутного бака № 3 и дренажного бака № 2.

  - Описание и основные технические характеристики объектов ремонта:

Мазутный бак № 3 - сварной вертикальный цилиндрический резервуар  для хранения мазута с температурой не более 40 С° на территории мазутного хозяйства АТЭЦ емкостью  2000 м³. Теплоизоляция проектом не предусмотрена.

Дренажный бак № 2 – сварной  металлический резервуар для сбора конденсата отработанного пара ТЦ, КЦ, ТТЦ емкостью 25 м3. Бак расположен на территории котельной №1 (отм. «0»).

| Мазутный бак № 3 | #### Мазутный бак № 3 в схеме трубопроводов мазутных баков служит для резервного хранения жидкого топлива – мазута подогретого до температуры не более 40 С. Конструкция: наземный стальной сварной вертикальный цилиндрический резервуар. |
| --- | --- |
| Марка | МВН 2148-08-58 |
| Год изготовления | 1959 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| Диаметр, м | 15,18 |
| Высота стенки, м | 12,188 |
| Избыточное давление, КПа | 0,2 |
| Среда | Мазут топочный М-100 |
| Температура, С | не более 40 |
| Емкость, м³ | 2000 |
| Дата последнего заключения экспертизы промышленной безопасности | Июль 2012 |
| Дренажный бак № 2 | Бак предназначен для сбора конденсата отработанного пара ТЦ, КЦ, ТТЦ |
| Год изготовления | 1996 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Размер а*в*h, м | 3,73*2,63*2,55 |
| Давление | атмосферное |
| Среда | конденсат |
| Наружная часть бака | выполнена теплоизоляция |
| Температура среды, С | не более 95 |
| Дата последнего АКЗ эмалью ФЛ-412 в три слоя | Декабрь 2002 |

  - Требования к выполнению работ:

- подготовка поверхности металла абразивоструйная до металлического блеска;

- работу  по ремонту антикоррозийного покрытия выполнять в соответствии с  утвержденным  подрядной организацией проектом  производства работ, который должен быть согласован с заказчиком. Устройство лесов, устройство вентиляции, устройство освещения выполняет Подрядчик. Заварку коррозионных язв выполняет Заказчик;

- контроль шероховатости внутренней поверхности после дробеструйной обработки, а также толщины и сплошности антикоррозионного  покрытия  определять с помощью соответствующих приборов,  как в процессе выполнения отдельных операций, так и после выполнения всего комплекса работ;

- для выполнения очистки внутренней поверхности использовать колотую чугунную дробь или её аналоги;

#### металлические поверхности после дробеструйной обработки должны быть серо-матового цвета;

#### нанесение эмали производить в соответствии с требованиями ТУ 2312-005-27524984-99;

#### каждый последующий наносимый слой эмали должны отличаться по цвету от предыдущего слоя;

#### выполнение работ по антикоррозийной защите мазутного бака №3 и дренажного бака №1 Апатитской ТЭЦ необходимо производить строго в сроки, указанные в укрупненной ведомости (начало: 05.05.2014г., окончание: 31.08.2014г.)  с целью своевременной подготовки оборудования к ОЗП 2014-2015гг. Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Антикоррозийная защита мазутного бака №3 и дренажного бака №2

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало: | «05» мая 2014 г. |
| --- | --- |
| Окончание: | «31» августа 2014 г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта производства работ (ППР), графика производства работ и согласование с Заказчиком (2 экз.). | компл. | 1 |
| 2. | Мазутный бак № 3 (сроки выполнения работ: май - июнь) |  |  |
| 2.1. | Снятие и установка такелажной оснастки. | компл. | 1 |
| 2.2. | Очистка наружной поверхности с лестницами и площадками от старого антикоррозионного покрытия до металлического блеска | м2 | 800 |
| 2.3. | Обеспыливание и обезжиривание поверхности | м2 | 800 |
| 2.4. | Наружная покраска в три слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 200 мкм) | м2 | 800 |
| 3. | Дренажный бак № 2 (сроки выполнения работ: май - август) |  |  |
| 3.1. | Дробеструйная очистка внутренней поверхности с усиливающими элементами (уголок) от старого антикоррозионного покрытия | м2 | 54 |
| 3.2. | Обеспыливание и обезжиривание поверхности | м2 | 54 |
| 3.3. | Нанесение антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 120 мкм) | м2 | 54 |
| 4. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 19,5 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться требования нормативных документов:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

- СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

- технология выполнения работ должна отвечать:

- ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Меры безопасности;

- степень очистки металлической поверхности по ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответствовать  ГОСТ 9.010-80. «Воздух, сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля».

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

    - Общие требования.

- опыт работы по ремонту лакокрасочного и антикоррозийного покрытия в т.ч. энергооборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства, в т. ч. допуска на виды работ в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: п.п.2.4., 12.3., 33.1.11 раздела III Перечня;

- объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

    - Специальные требования.

- предпочтительно иметь в регионе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

- Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты приемки скрытых работ;

- сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска Теплокор "Пигма" (ТУ 2312-132-05034239-99) (или аналог) | кг | 41 |
| 2 | Эмаль «УНИПОЛ» СБЭ-111 марки АМ (или аналог) | кг | 381 |
| 3 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7824-74 | л | 380 |
| 4 | Дробь колотая чугунная ДЧК № 1.4 | т | 0,58 |
| 5 | Разбавитель сольвент | л | 40 |

    - Перечень материалов уточняется в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.18-2003, в пределах стоимости оферты.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

    - Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования;

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей;

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложения:

- Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента»

Приложение №1  к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», значимыми экологическими  аспектами и требований по охране окружающей среды СЭМ;

2. При исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.

3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ.

4. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности.

5. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и значимых экологических аспектах и требований по охране окружающей среды.

- Заказчик обязан осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).