Приложение  №1

к  Поручению  на  проведение

закупочных  процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Инструментальное обследование сороудерживающих решёток №3,4  ГЭС-8 и плоского затвора уравнительной камеры ГЭС-8»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/6.42-319)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг: Мурманская область, Печенгский район, п.Борисоглебский ГЭС-8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-8 КПГЭС: А.Л. Никитин, тел. +7921-044-0603

Период выполнения услуг:

Начало                август  2014г.

Окончание         декабрь 2014г.

Обобщённые характеристики выполняемых услуг:  инструментальное обследование сороудерживающих решёток №№3,4 и плоского затвора уравнительной камеры на ГЭС-8.

Расчётная (максимальная) цена закупки – 700,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

стоимость материалов, поставляемых исполнителем – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 400,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость закупки является предельной

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», и с учетом следующих предельных величин:

- накладные расходы в размере до 80%, в т.ч. страховые взносы;

- рентабельность в размере до 12%;

- стоимость нормо-часа принимать на уровне не выше ведущего инженера по сборникам РЦЦС Мурманской обл.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: по Прейскуранту «ОРГРЭС» 1992, том 4 или по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость работ определяется сметой, являющейся приложением к договору, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….».

- Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг: определение  работоспособности, остаточного эксплуатационного ресурса,  получение  рекомендаций  по дальнейшей эксплуатации и  ремонту сороудерживающих решёток №№3,4 и плоского затвора уравнительной камеры ГЭС-8.

- Описание и основные технические характеристики объектов:

- СУР №№3,4 ГЭС-8:

- тип – металлическая, плоская; из полос специального профиля (120×10мм) с просветом 72,4мм; крепление на опорных балках;

- габаритные размеры СУР: высота-12000мм; ширина-6000мм;

- количество СУР– 2 шт., каждая из которых состоит из 9 частей;

- Затвор уравнительной камеры ГЭС-8:

- назначение – отделение подводящего тоннеля (уравнительной камеры) от транспортного тоннеля ГЭС;

- тип – металлический, плоский, с контурным резиновым уплотнением;

- габаритные размеры: высота-2500мм; ширина-2500мм;

- количество – 1 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по инструментальному обследованию сороудерживающих решёток №3,4  ГЭС-8

и плоского затвора уравнительной камеры ГЭС-8

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Требования к срокам выполнения работ на сороудерживающих решётках №3,4 ГЭС-8:

начало –        «05» августа 2014г.

окончание –  «07» августа 2014г.

Требования к срокам выполнения работ на плоском затворе уравнительной камеры ГЭС-8:

начало –        «08» августа 2014г.

окончание –  «10» августа 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка графика, программы обследования и согласование с Заказчиком | компл. | 1 |
| 2 | Выполнение инструментального обследования сороудерживающих решёток №№3,4 ГЭС-8 и плоского затвора УК ГЭС-8, в том числе: - проверка соответствия проектным требованиям; - обследование технического состояния металлоконструкций; - обследование технического состояния сварных и болтовых соединений; - измерение фактических толщин металла основных несущих элементов конструкций в расчётных сечениях; - замер деформативного состояния | компл. | 1 |
| 3 | Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации СУР №№3,4 ГЭС-8 и плоского затвора УК ГЭС-8 | компл. | 1 |
| 4 | Подготовка и предоставление Заказчику технического отчета на бумажном носителе в 3 экз. и в электронном виде | компл. | 1 |

- Требования к исполнителю и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Требования к Исполнителю:

    - Общие требования:

- опыт выполнения работ по инструментальному обследованию ГМО ГТС на объектах энергетики не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: п.6.5, 13 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

    - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения данных видов работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности энергообъектов;

- у персонала, выполняющего специальные  работы,  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ;

- знать технологию проведения заявляемых работ и особенности  оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для выполнения  работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых приспосблений на объекты;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

- при необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем, объем работ, выполняемый Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей;

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей,   исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

Отсутствуют.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

- Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате;

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Исполнителя, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж №10-4475С «Сороудерживающая  решётка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж №10-5471С «Сороудерживающие  решётки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №10-4476В «Сороудерживающие  решётки. Опорные балки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж №1-3В602 «Боковой туннель, ведущий в уравнительную камеру» - 1 лист в 1 экз.